# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	ARMAZENAMENTO

4.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

4.3	DEPOSIÇÃO AO LONGO DA VALA

4.4	VERIFICAÇÃO DO ESTADO DAS VALAS

4.5	ASSENTAMENTO

5.	CONTROLE DE QUALIDADE DO ASSENTAMENTO

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

7.	DESENHOS PADRÃO CONCESSIONÁRIA

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: o objetivo desta Especificação é estabelecer os procedimentos que deverão ser adotados no assentamento de tubos de PVC rígido, com ponta e bolsa, com junta elástica em rede de coleta de esgotos sanitários, obedecendo às normas NBR 7362 e NBR 7367.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso nesta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Rede de Coleta de Esgotos Sanitários: é um conjunto de tubulações que recebe a contribuição de águas servidas dos domicílios e de outros pontos contribuintes – comércio, indústria, serviços, instituições governamentais – para posterior concentração em uma unidade de tratamento.

- Tubulações: são um conjunto de tubos acoplados com o fim de permitir o escoamento hidráulico.

- Processo das Cruzetas:  é um conjunto de procedimentos para locar e controlar o assentamento de tubulações de sistemas de esgotamento sanitário, tendo por base réguas transversais à vala e uma cruzeta que se apoia, de tubo a tubo, sobre a geratriz superior da tubulação.

- Processo do Gabarito:  é um conjunto de procedimentos para locar e controlar o assentamento de tubulações do sistemas de esgotamento sanitário, tendo por base réguas transversais à vala, fio de náilon esticado pelos pontos das réguas coincidentes com eixo desejável para as tubulações e um gabarito que tem como base a geratriz inferior de todos os tubos.

- Processo a Raio Laser: é um conjunto de procedimentos para locar e controlar o assentamento de tubulações pela materialização do greide de assentamento através de espelho e aparelho emissor de raios laser.

2.	MATERIAIS

Para o assentamento de tubulações de PVC rígido de ponta e bolsa, com junta elástica, em rede de coleta de esgotos sanitários, são necessários os seguintes materiais:

- tubos de PVC rígido de ponta e bolsa com junta elástica;

- anéis de borracha para a execução da junta elástica;

- material para limpeza;

- material lubrificante;

- corda de náilon de diâmetro 1” para a descida de tubos à vala;

- pranchões de madeira para a descida de tubos à vala;

- madeira para confecção das réguas e seus suportes;

- cruzeta;

- gabarito;

- fio de náilon;

- pregos 2” x 10;

- piquetes para RN;

- nível esférico.

3.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos a serem utilizados no assentamento de tubulações de PVC rígido, ponta e bolsa, com junta elástica para funcionamento como rede de coleta de esgotos sanitários são:

- caminhão para o transporte dos tubos até a vala;

- alavanca, tirfor de capacidade de 1.600 kgf, dotado de cabo de aço com ganchos revestidos de borracha;

- equipamento para corte e preparo de chanfro.

4.	EXECUÇÃO

4.1	ARMAZENAGEM

Os tubos devem ser armazenados em local com superfície regular e sobre berços de madeira.

O empilhamento deve ser feito de maneira a alternar as pontas e as bolsas.

4.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

- os tubos devem ser manuseados e ou içados de preferência sempre apoiando os tubos ou feixes de tubos em dois pontos.

- o içamento deve ser feito com cinta de nylon ou cordas.

- os tubos não podem sofrer impactos e arranhões.

O transporte é geralmente feito por caminhão, por isso os tubos devem estar bem amarrados à carroceria e apoiados sobre berços de madeira.

O manuseio, carregamento e descarregamento dos tubos, deve ser feito com muito cuidado para que não seja danificada a superfície do material, a sua bolsa e a sua ponta.

O empilhamento dos tubos sobre a carroceria do caminhão deve ser feito dos limites abaixo:

- tubos DN 100 mm, empilhar até cerca de  20 barras;

- tubo DN 150 mm, empilhar até cerca de 15 barras;

- tubos DN 200 a 250 mm, empilhar de 10 a 12 barras;

- tubos DN 300 a 350 mm, empilhar até cerca de 8 barras;

- tubos DN 400 mm, empilhar até cerca de 6 barras.

Para descarregar os tubos, não se pode jogá-los ao chão. Os tubos deverão descer do caminhão um a um, de forma manual ou com auxílio de equipamento mecânico.

4.3	DEPOSIÇÃO AO LONGO DAS VALAS

Os tubos devem ser alinhados ou desfilados ao longo da vala, com as bolsas voltadas para montante, utilizando-se para sua deposição a lateral da vala que seja oposta à do lançamento da terra escavada. A quantidade de tubos a ser desfilada não pode ultrapassar aquela que corresponde à capacidade diária de assentamento de tubulação da instaladora, com a exceção que poderá ser feita quando não haja riscos de desvio ou depredação ou dano por pessoas estranhas às obras, por haver vigilância permanente. No caso da exceção, os tubos deverão ser calçados para evitar rolamentos.

4.4	VERIFICAÇÃO DO ESTADO DA VALA

Antes da descida dos tubos para a vala, ela deve ser inspecionada para a verificação do seu estado no que diz respeito a:

- largura;

- profundidade;

- escoramento;

- drenagem;

- uniformidade do fundo;

- base de assentamento.

4.5	ASSENTAMENTO

Após a liberação de um trecho pela Contratante, que se dará pela aprovação da Ordem de Serviços para Execução – OSE, ou das informações contidas em impresso próprio, quando o processo de locação não for através de gabarito ou cruzeta. Ficará a cargo da Contratada a preparação dos elementos necessários à locação. Estes elementos serão verificados pela Contratante para fins de autorização.

Para o assentamento de tubos, utilizando-se o processo das cruzetas (ver desenho no DP 1204-01), deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- instalar perfeitamente as réguas que deverão ser pintadas em cores de bom contraste para permitir melhor visada do assentador. As réguas deverão estar distantes entre si no máximo 10m;

- colocar o pé da cruzeta sobre a geratriz externa superior do tubo, junto à bolsa. O homem que segura a cruzeta deve trabalhar com um bom nível esférico junto à cruzeta para conseguir a sua verticalidade;

- encarregado da turma fará visita procurando com o seu raio visual tangenciar as duas réguas instaladas e a cruzeta que está sobre um dos tubos. A tangência ou não do raio visual sobre os três pontos indicará se o tubo está na posição correta ou não. O primeiro tubo a assentar deve ser nivelado na ponta e na bolsa, com esta voltada para montante.

Para o assentamento de tubos, utilizando-se o processo dos gabaritos, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- instalar perfeitamente as réguas, distantes entre si no máximo 10m, com o objetivo de diminuir a catenária;

- pelos pontos das réguas que dão o eixo da canalização, esticar uma linha de náilon, sem emenda, bem tencionada;

- colocar o pé do gabarito sobre a geratriz interna inferior do tubo no lado da bolsa, fazendo coincidir a marca do gabarito com a linha esticada. A coincidência da marcação com a linha de náilon indicará se o tubo está na posição correta. O primeiro tubo a ser assentado deve ser nivelado na ponta e na bolsa, com esta voltada para montante.

Para o assentamento de tubos com equipamento Laser, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- nivelar o primeiro tubo a assentar na ponta e na bolsa, com esta voltada para montante. O nivelamento deverá ser feito no primeiro tubo assentado, solidamente fixado para que não esteja sujeito a deslocamentos;

- após a fixação do tubo, instalar o equipamento de materialização do alinhamento e greide, regulando-o para o greide especificado no projeto contido na OSE autorizada pela contratante;

- com o gabarito translúcido, para detecção do raio Laser, assenta-se tubo após tubo, segundo a técnica especificada para assentamento e obedecendo ao greide materializado pelo raio;

- outra opção consiste em, utilizando o gabarito translúcido para detecção do raio Laser, assentar fixa e solidamente, segundo o greide e alinhamento materializado, “tubos-guia” ou “manilhas-mãe”, a cada 6 m aproximadamente. Após a instalação desses “tubos-guia”ou gabaritos, retira-se o aparelho Laser para outro trecho, e estica-se a linha de náilon entre guias, materializando um alinhamento e greide, a ser obedecido no assentamento da tubulação.

Para o assentamento das tubulações, devem ser observados os seguintes procedimentos:

- limpar cuidadosamente com estopa o interior da bolsa e o exterior da ponta;

- introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa;

- aplicar o lubrificante recomendado pela fábrica, glicerina, água de sabão de coco, ou outro aprovado pela Fiscalização, no anel de borracha e na superfície externa da ponta. Não usar óleo mineral ou graxa;

- introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa com a ajuda de alavanca ou tirfor; fazer uma marca no tubo e depois recuar 10 mm.

5.	CONTROLE DE QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS JUNTAS

Para o controle de qualidade da execução do assentamento das tubulações devem ser executados os seguintes ensaios:

- teste de alinhamento;

- teste de vazamento com fumaça;

- teste de infiltração;

- teste de ovalização.

a) Teste de Alinhamento

Este teste será realizado com auxílio de um espelho que caiba em uma manilha e uma lanterna com boa luminosidade. Consiste em se acender a luz em uma das pontas do trecho em teste, e na outra, com auxílio do espelho, visualizar o facho de luz que só poderá ser observado se o trecho estiver alinhado e desentupido.

Pela facilidade e simplicidade deste teste, deverá ser executado ao final de cada trecho de mesmo alinhamento e declividade, ou critério da Fiscalização.

b) Teste de Vazamento Com Fumaça

Realizado um trecho entre duas inspeções e com a vala aberta. Deve-se ter o cuidado de reaterrar parcialmente a vala, cobrindo-se a parte central do tubo e deixando-se as juntas a descoberto.

A seqüência de execução é a seguinte:

- vedar as bocas de montante e de jusante da tubulação;

- insuflar fumaça para o interior da tubulação por meio de uma ventoinha e máquina de fazer fumaça, ou qualquer outro dispositivo;

- verificar se há escapamento pelas juntas.

c) Teste de Vazamento Com Água

A seção de linha preparada para o teste deverá ser tamponada, tanto na parte superior quanto inferior, a montante dos PVs.

Em linhas de pouca declividade, dois ou mais trechos entre PVs podem ser testados simultaneamente (ver desenho no DP 1204-03 - Fol. 1/3).

Em lugares de forte declividade, de onde possam resultar cargas superiores às do ensaio, ou em que o desnível ocasione transbordamento do PV inferior, devem ser instalados pontos intermediários. Estes pontos devem permitir testar vários trechos com desnível não superior à carga de ensaio (no máximo 10 m de coluna d’água para as linhas submetidas à pressão atmosférica e 1,5 vezes a pressão de serviço para as de recalque).

Basicamente, a seqüência de execução do ensaio é a seguinte:

- quatro horas antes do período oficial de testes, enche-se com água o trecho em estudo para permitir que tanto a junta quanto o tubo fiquem saturados;

- enche-se o PV de montante com água, numa altura h;

- mede-se cuidadosamente a profundidade da água no PV a partir de um ponto de sua borda;

- após o período de 1 hora, mede-se a profundidade do nível da água a partir do ponto assinalado na borda do PV;

- mede-se e calcula-se a perda de água durante o período de teste;

- para tubos de grandes diâmetros que permitam a entrada de um homem, as juntas poderão ser ensaiadas individualmente, com dispositivos especiais de vedação, como esquematizados no desenho no DP 1204-04 – Fol. 3/3.

O vazamento permissível na seção em teste será função das condições locais. Como orientação inicial, poderá ser adotado o valor de dois litros por hora a cada cem metros por centímetro de diâmetro para altura de 0,60 m no PV de montante. Para alturas maiores, é admissível um adicional de 10% na vazão para cada acréscimo de 0,60 m no nível da água no interior do PV.

d) Teste de Infiltração

O teste de infiltração é sempre realizado com vala fechada. O trecho a ensaiar poderá ter qualquer declividade e deverá sempre estar entre dois PVs consecutivos, a menos que se tenha certeza da impermeabilidade dos PVs intermediários.

A seqüência de execução do teste é a seguinte:

- tamponar a boca de cima do coletor, a jusante do PV;

- colocar, na boca de baixo, um reservatório para coletar a água que se infiltra na rede, no trecho em estudo;

- após o período de uma hora, medir o volume de água recolhido.

Com as mesmas ressalvas mencionadas para o teste de vazamento, poderá ser adotado o valor de infiltração limite o de dois litros por hora, a cada metros por centímetro de diâmetro.

e) Teste de Ovalização

O teste de ovalização tem a finalidade de comprovar o comportamento das tubulações de PV a PV, após a compactação.

Para a realização do teste basta introduzir um mandril por todo interior do coletor, observando-se a sua ovalização, que não poderá ser superior a 5%. Se ocorrer ovalização, todo o trecho deverá ser recompactado.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados s seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

7.	DESENHOS PADRÃO

Encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 120401 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RÍG. PB JE- ESGOTO - DN 100mm | m |
| --- | --- | --- |
| 120404 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RÍG. PB JE- ESGOTO - DN 125mm | m |
| 120407 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RÍG. PB JE- ESGOTO - DN 150mm | m |
| 120410 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RÍG. PB JE- ESGOTO - DN 200mm | m |
| 120413 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RÍG. PB JE- ESGOTO - DN 250mm | m |
| 120416 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RÍG. PB JE- ESGOTO - DN 300mm | m |
| 120419 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RÍG. PB JE- ESGOTO - DN 350mm | m |
| 120422 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RÍG. PB JE- ESGOTO - DN 400mm | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de tubulação assentada, com aprovação da Fiscalização.

Obs:

- os custos com mão-de-obra e equipamentos para a execução dos serviços topográficos para locação e acompanhamento da Obra serão inclusos nas despesas indiretas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de material para limpeza das bolsas e de lubrificante para as anéis;

- fornecimento de recursos humanos, materiais e equipamentos para desfile dos tubos junto às valas para descida dos tubos e o seu alinhamento, para o assentamento da tubulação e para os ensaios de estanqueidade das juntas;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.