# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	TIPOS DE DISPOSITIVOS

2.1	CAIXAS PADRÃO CONCESSIONÁRIA PARA S.E.S.'s E DRENAGEM

2.2	DISPOSITIVOS DE LIMPEZA E INSPEÇÃO PARA REDES COLETORAS E PARA LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM MATERIAL PLÁSTICO

#### 3	MATERIAIS

3.1	MATERIAIS PARA CAIXAS COM EXECUÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU BLOCOS

3.2	MATERIAIS PARA CAIXAS EXECUTADAS COM CONCRETO ARMADO

3.3	MATERIAIS PARA CAIXAS COM ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS

3.4	MATERIAL PARA EXECUÇÃO EM PLÁSTICO DE DISPOSITIVO DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO

#### 4.	EQUIPAMENTOS

5.	EXECUÇÃO

5.1	CAIXAS DE ALVENARIA DE TIJOLO MAÇICO

5.2	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO

  - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA PASSAGEM E LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTOS SANITÁRIOS

6.	CONTROLE

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- DESENHOS PADRÃO CONCESSIONÁRIA

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO: o objetivo desta Especificação é apresentar procedimentos que devem ser obedecidos no fornecimento e execução de caixas de passagem, caixas para ligação predial e dispositivos em material plástico para sistemas de esgotamento sanitário, além de caixas de recepção para sistemas de drenagem.

1.2	DEFINIÇÕES: para efeito desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Caixas de Passagem:: constituem-se em câmaras sem acesso, localizadas em pontos singulares da rede de esgotamento sanitário, por necessidades construtivas.

- Caixas de Recepção: constituem-se em dispositivos de captação das águas pluviais, localizados junto aos meio-fios das vias de tráfego, que, através de tubulações, transferem os deflúvios captados para as galerias principais da rede de drenagem ou diretamente para o seu local de lançamento final.  Além de receberem os deflúvios diretamente das vias de tráfego, através das sarjetas,  podem receber o deságue de canaletas e/ou de tubulações provenientes de outros pontos da rede.

2.	TIPOS DE DISPOSITIVOS

Os tipos de dispositivos de inspeção a serem utilizados na Obra, serão definidas no Projeto ou ficarão a critério da Fiscalização.

Os dispositivos aqui especificados constituem-se em:

- caixas de passagem, executadas com paredes em alvenaria de tijolo maciço de barro cozido;

- caixas de  recepção,  executadas com paredes em alvenaria de tijolo maciço de barro cozido;

- caixas para ligações prediais de esgoto, executadas em concreto armado (caixas pré-moldadas);

- caixas para ligações prediais de esgoto, executadas em anéis pré-moldados de concreto;

- dispositivos de passagem para esgotos sanitários, em material plástico.

- dispositivos para ligações prediais de esgotos sanitários, em material plástico.

2.1	CAIXAS PADRÃO CONCESSIONÁRIA

As caixas padronizados pela Concessionária para obras de sistemas de esgotamento sanitário e obras de drenagem pluvial, deverão ser utilizadas sempre que possível, salvo indicação em contrário do Projeto ou por parte da Fiscalização.

Outros tipos de caixas que se façam necessárias no Projeto ou Obra, distintas das caixas aqui padronizadas, deverão ser medidas e pagas, com base em composição efetuada pelo Construtor, com itens específicos da tabela de custos do Caderno de Encargos, após aprovação da Fiscalização.

As unidades padronizadas terão dimensões e características conforme descrito a seguir:

a) Caixa de Passagem – CP TIPOS I, II, III e IV

A norma NBR 9649 da ABNT, estabelece os seguintes critérios a serem adotados na implantação de caixas de passagem para esgoto sanitário:

- pode-se utilizar a caixa de passagem, em substituição a Poços de Visita, em mudanças de direção, de declividade, de material e de diâmetro, quando se pode garantir as condições de acesso de equipamentos de desobstrução, para limpeza do trecho a jusante do órgão acessório e quando se tem profundidades < 3,00m;

- o fundo da caixa deve ser constituído de calhas destinadas a conduzir os efluentes em direção ao coletor de saída. Nas laterais, as calhas deverão ter altura coincidindo com a geratriz superior do tubo de saída;

- as posições da caixa de passagem devem ser obrigatoriamente cadastradas.

As caixas de passagem padrão Concessionária, apresentam seção quadrada, com paredes em alvenaria de tijolo maciço, revestidas externa e internamente com argamassa, tampa de concreto armado e laje de fundo de concreto simples, com as seguintes características:

- CP TIPO I :

- seção: 60 x 60cm;

- altura máxima = 130cm.

- CP TIPO II :

- seção: 80 x 80cm;

- altura máxima = 130cm.

- CP TIPO III :

- seção: 100 x 100cm;

- altura máxima = 130cm.

- CP TIPO IV :

- seção: 120 x 120cm;

- altura máxima = 130cm.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de concreto magro com 5cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir a caixa, esta deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

Para a vedação das caixas, foram previstas tampas pré-moldadas de concreto armado, .moduladas de forma a permitir a manutenção no interior das unidades.

Os detalhes das caixas são apresentados no desenho DP 1003-01, em anexo à esta Especificação.

b) Caixa de Recepção – CR TIPOS I, II, III e IV

As caixas de recepção padrão Concessionária, tipos I, II, III e IV, apresentam seção quadrada, com paredes em alvenaria de tijolo maciço, revestidas externa e internamente com argamassa, tampa de concreto armado e laje de fundo de concreto simples, com as seguintes características:

- CR TIPO I :

- seção: 60 x 60cm;

- altura máxima = 130cm.

- CR TIPO II :

- seção: 80 x 80cm;

- altura máxima = 130cm.

- CR TIPO III :

- seção: 100 x 100cm;

- altura máxima = 130cm.

- CP TIPO IV :

- seção: 120 x 120cm;

- altura máxima = 130cm.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de concreto magro com 5cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir a caixa, esta deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

Para a vedação da caixa, foram previstas tampas pré-moldadas de concreto armado, .moduladas de forma a permitir a manutenção no interior da unidade.

Os detalhes das caixas são apresentados no desenho DP 1003-02, em anexo à esta Especificação.

c) Caixa de Recepção – CR TIPOS V e VI

As caixas de recepção padrão Concessionária, tipos V e VI, constituem-se em caixas tipo bocas de lobo, com seção retangular, com paredes em alvenaria de tijolo maciço, revestidas externa e internamente com argamassa, e laje de fundo de concreto simples, com as seguintes características:

- CR TIPO V : constitui-se numa boca de lobo com grelha, a ser implantada na via de tráfego, junto aos meio-fios;

- largura interna: 25cm;

- comprimento interno: 85cm;

- altura máxima = 130cm;

- tampa: grelha de FoFo, com dimensões de 89 x 29cm.

Os detalhes da caixa são apresentados no desenho DP 1003-03, em anexo à esta Especificação.

- CR TIPO VI : constitui-se numa boca de lobo desprovida de grelha, a ser implantada sob o passeio;

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 100cm;

- altura máxima = 130cm;

- tampa: de concreto armado, modulada de forma a permitir a manutenção no interior da unidade.

Os detalhes da caixa são apresentados no desenho DP 1003-04, em anexo à esta Especificação.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de concreto magro com 5cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir a caixa, esta deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

d) Caixa Para Ligação Predial de Esgoto Sanitário – CLP TIPOS I, II, e III

As caixas para ligações prediais de esgoto sanitário (CLP) tipos I, II e III são retangulares, pré-moldadas de concreto armado, para instalação nos passeios das edificações, com as seguintes características:

- CLP TIPO I

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 54cm;

- altura: 40cm;

- tampa: poderá ser em concreto armado ou em FoFo, conforme indicação do Projeto ou da Fiscalização.

- CLP TIPO II

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 54cm;

- altura: de 41 a 80cm;

- tampa: poderá ser em concreto armado ou em FoFo, conforme indicação do Projeto ou da Fiscalização.

- CLP TIPO III

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 54cm;

- altura: de 81 a 120cm;

- tampa: poderá ser em concreto armado ou em FoFo, conforme indicação do Projeto ou da Fiscalização.

Os detalhes das caixas são apresentados no desenho DP 1003-05, em anexo à esta Especificação.

e) Caixa Circular em Anel Pré-moldado de Concreto Armado Para Ligação Predial de Esgoto Sanitário – CLP TIPOS IV, V e VI

As caixas para ligações prediais de esgoto sanitário (CLP) tipos IV, V e VI são circulares, em anéis pré-moldados de concreto armado, para instalação nos passeios das edificações, com as seguintes características:

- CLP TIPO IV

- diâmetro interno: 40cm;

- altura: até 60cm;

- espessura do anel: 5cm;

- tampa: de concreto armado .

- CLP TIPO V

- diâmetro interno: 40cm;

- altura: de 61 até 80cm;

- espessura do anel: 5cm;

- tampa: de concreto armado .

- CLP TIPO VI

- diâmetro interno: 40cm;

- altura: de 81 até 120cm;

- espessura do anel: 5cm;

- tampa: de concreto armado .

Os detalhes das caixas circulares são apresentados em projetos específicos ou serão definidos em desenhos complementares.

2.2	DISPOSITIVOS DE LIMPEZA E INSPEÇÃO PARA REDES COLETORAS E PARA LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM MATERIAL PLÁSTICO

O Construtor poderá optar, com a aprovação da FISCALIZAÇÃO, por utilizar dispositivos em material plástico para limpeza e inspeção em redes coletoras e ligações prediais de esgotos sanitários, em substituição às caixas construídas de modo convencional em alvenaria ou concreto com tampão de concreto ou ferro fundido dúctil.

Os tipos de dispositivos a serem utilizados poderão ser:

a) Dispositivo de Passagem Para Rede Coletora de Esgotos Sanitários

Neste caso poderá ser utilizado o TIL DE PASSAGEM REDE BBB JE TIGRE ou similar, nos diâmetros disponíveis.

b) Dispositivo Tubular de Inspeção Para Ligações Prediais de Esgotos Sanitários

Neste caso poderá ser utilizado o TIL LIGAÇÃO PREDIAL BBB JE TIGRE ou similar, nos diâmetros disponíveis.

3.	MATERIAIS

3.1	MATERIAIS PARA CAIXAS COM EXECUÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU BLOCOS

Os materiais que serão utilizados na execução das caixas previstas para execução em alvenaria são os seguintes:

- tijolos maciços de barro bem cozidos ou blocos maciços de concreto, obedecendo às prescrições da ABNT;

- cimento e areia para confecção de argamassa para execução da alvenaria das paredes das caixas e para revestimento interno e externo dessas paredes ;

- concreto para execução das lajes de fundo e tampas, com traço que obedeça a um consumo mínimo de cimento de 350 kg/m3 e ao fator água/cimento máximo de 0,5;

- armadura de aço CA 50 ou CA 60;

- concreto magro para regularizar o leito para execução do concreto da laje de fundo;

- brita para execução de lastro de fundo para a execução do concreto magro de regularização;

- tinta betuminosa para pintura de impermeabilização da face externa, se especificado no Projeto;

- grelhas de FoFo, quando for o caso.

3.2	MATERIAIS PARA CAIXAS EXECUTADAS COM CONCRETO ARMADO

A execução de caixas em concreto armado, deverão obedecer às seguintes normas brasileiras:

- Cimento Portland Comum – NBR 5732;

- Cimento Portland de Alta Resistência Inicial – NBR 5733;

- Cimento Portland de Alto Forro – NBR 5735;

- Cimento Portland Pozolâmico – NBR 5736;

- Cimento Portland de Moderada Resistência e Sulfatos e Moderado Calor de Hidratação (RMS) e Cimento Portland de Alta Resistência e Sulfatos (ARS) – NBR 5737;

- Agregados para Concreto – NBR 7211;

- Especificação de Concreto Pré-misturado – NBR 7212;

- Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado – NBR 7480;

- Telas de Aço Soldadas para Armadura de Concreto – NBR 7481;

- Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado – NBR – 6118;

- Projeto e Execução de Obras de Concreto Simples – MB 49/73;

e ao disposto a seguir:

- Especificação ET09 do Caderno de Encargos;

- concreto para execução das lajes de fundo e das paredes da caixa, com traço que conduza a um consumo de cimento nunca inferior a 350 kg/m3 de concreto e ao fator água/cimento sempre inferior a 0,5;

- armadura de aço CA 50 ou CA 60;

- concreto magro para regularizar o leito para execução de laje de fundo;

- brita para execução do lastro de fundo para a execução de concreto magro de regularização;

- cimento e areia para confecção de argamassa, para assentamento de tampas.

3.3	MATERIAIS PARA CAIXAS COM ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS

Os materiais usados em caixas para execução com anéis de concreto armado, além de atenderem às normas pertinentes da ABNT, devem atender o disposto a seguir:

- os anéis ou aduelas que constituirão a parede circular da caixa deverão ser isentos de fraturas, trincas largas ou profundas e falhas. Poderão ser admitidos reparos, a critério de Fiscalização, desde que efetuadas de forma a repor a peça em concordância com as características desejadas. Os planos extremos dos anéis serão perpendiculares ao eixo, tolerando-se desvios entre seus centros, a prumo, não superiores a 1% da altura do anel. Os anéis para composição da câmara serão em concreto armado, terão diâmetro interno de 40 cm, com espessuras   5cm, com junta tipo macho e fêmea, podendo eventualmente, ser admitido o tipo ponta e bolsa para junta rígida. A altura de anel mais comumente utilizada é de 30 cm. A critério da Fiscalização, poderão ser exigidos ensaios de absorção em cilindros “standard”, em número igual a 2% dos anéis encomendados e, no mínimo, 80% deverão satisfazer à NBR 08892. Na confecção dos elementos pré-moldados do concreto para as caixas, serão adotados critérios, no que couber, calcados nas normas pertinentes da ABNT e especificações a seguir discriminadas:

- resistência mínima à compressão fck = 15 MPa ;

- deverão ser utilizadas as seguintes espessuras das paredes e anéis, salvo indicação em contrário do Projeto ou da Fiscalização:	ø 400mm   – e  5cm;

Obs: a Construtora deverá confirmar a situação de carga de tráfego, reaterro e profundidade do local das obras, para utilização das espessuras de paredes dos anéis especificadas acima. Os anéis pré-moldados

de concreto utilizados para as caixas, serão medidos e pagos segundo os preços estabelecidos na Planilha de Custo, conforme o seu diâmetro, ou seja, não haverá variação de preço caso sejam utilizadas espessuras maiores que o limite estabelecido acima;

- tolerâncias para dimensões – diâmetro: mais ou menos 1%; espessura da parede: mais ou menos 5%; posição de ferragem: mais ou menos 10% da espessura da parede;

- cimento e areia para confecção de argamassa para assentamento dos anéis e tampas;

- concreto com cimento, areia e brita  para confecção das lajes de fundo;

- brita para lastro de assentamento ou execução de laje de fundo;

- tampas de FoFo, conforme especificado no item 3 da Especificação ET 10/04 do Caderno de Encargos.

Ficará a critério do Construtor, com a aprovação da Fiscalização, a execução da laje de fundo e o último anel, como uma estrutura monolítica, não havendo por isso, variação do preço estabelecido para as caixas.

3.4	MATERIAL PARA EXECUÇÃO EM PLÁSTICO DE DISPOSITIVO DE LIMPEZA E INSPEÇÃO PARA ESGOTO SANITÁRIO

Os materiais a serem empregados nos dispositivos de limpeza e inspeção para esgoto sanitário para execução em plástico serão o TIL DE PASSAGEM REDE BBB JE  e o TIL LIGAÇÃO PREDIAL BBB JE  TIGRE ou similar, tubos de PVC para esgoto e demais acessórios e elementos para execução das juntas elásticas.

4.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos a serem utilizados para execução dos dispositivos poderão ser:

- masseira portátil;

- betoneira;

- equipamentos manuais utilizados na construção civil.

5.	EXECUÇÃO

5.1	CAIXAS DE ALVENARIA DE TIJOLO MAÇICO

As caixas de alvenaria serão executados em alvenaria de tijolos maciços de barro bem cozido, observando-se as prescrições da ABNT.

As faces internas das paredes e laje de fundo deverão ser revestidos interna e externamente com argamassa de cimento e areia, conforme os critérios estabelecidos no sub-item 4.2 da Especificações ET 15/04 – REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS, do Caderno de Encargos.

A espessura das paredes, em osso será no mínimo de 0,20 m.

Na parte superior das paredes de alvenaria será fundida uma cinta de concreto armado, para servir de apoio às tampas das caixas.

Os fundos das caixas serão em concreto simples com 12 cm de espessura, a serem assentados sobre uma camada

de concreto magro.

5.2	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO

A execução das estruturas de concreto armado deverão seguir as prescrições estabelecidas nas Especificações, ET-09 do Caderno de Encargos.

Os fundos das caixas serão assentados sobre uma camada de brita, com 10cm de espessura.

5.3 		MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA PASSAGEM E LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTOS SANITÁRIOS

A montagem e instalação dos dispositivos em material plástico, compreendem as seguintes etapas:

a) Marcação de Tubos

O dispositivo possui um batente interno que limita a profundidade de inserção do tubo na bolsa. Para garantir que o tubo seja adequadamente instalado, deve-se inicialmente encaixá-lo na bolsa sem o anel de borracha até que sua ponta encoste no batente interno. Em seguida, deve-se fazer uma marcação sobre o tubo, que servirá como referencia de posicionamento para o encaixe do tubo quando a bolsa já estiver com o anel de borracha.

b) Lubrificação do Anel

A superfície interna do anel de borracha do dispositivo e a superfície externa do tubo de acesso, devem ser lubrificadas com pasta lubrificante para possibilitar uma perfeita operação de acoplamento.

c) Assentamento do Dispositivo

O dispositivo deve ser nivelado sobre uma fundação adequada para prevenir deslocamento e recalques após o reaterro. Se necessário, deverá ser assentado sobre berço de areia ou até mesmo ancorado em concreto (por exemplo, quando o nível do lençol freático for elevado).

d) Montagem do Tubo de Acesso

Um trecho de tubo em PVC, de comprimento adequado, deverá ser acoplado à abertura superior do dispositivo para garantir acesso quando das operações de inspeção e limpeza. Este acoplamento é efetuado utilizando-se a própria bolsa do tubo ou uma luva de correr. Na extremidade superior deste tubo de acesso (também chamado de chaminé ou pescoço) deverá ser instalado um tampão específico para o dispositivo, que ficará embutido em um pequena laje de concreto a ser moldada no nível do pavimento.

6.	CONTROLE

O controle visual da execução será o de verificação das dimensões, o de verificação das armaduras de aço, o acompanhamento dos traços dos concretos e das argamassas e do controle visual dos tijolos maciços de barro cozido ou dos blocos maciços de concreto e das caixas pré-moldadas de concreto.

O controle topográfico a ser executado visa a garantia do assentamento das caixas e dispositivos nas cotas estabelecidas pelo Projeto.

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

8.	DESENHOS PADRÃO CONCESSIONÁRIA

Encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 100301 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPÇÃO EM ALVEN. DE TIJOLO MACIÇO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 0,60X0,60m, h<=1,30m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | un |
| --- | --- | --- |
| 100304 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPÇÃO EM ALVEN. DE TIJOLO MACIÇO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 0,80X0,80m, h<=1,30m (CP TIPO II/CR TIPO II) DP1003-01/02 | un |
| 100307 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPÇÃO EM ALVEN. DE TIJOLO MACIÇO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 1,00X1,00m, h<=1,30m (CP TIPO III/CR TIPO III) DP1003-01/02 | un |
| 100310 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPÇÃO EM ALVEN. DE TIJOLO MACIÇO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 1,20X1,20m, h<=1,30 m (CP TIPO IV/CR TIPO IV) DP1003-01/02 | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de caixa executada, segundo indicações do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- o fornecimento e assentamento de materiais hidráulicos serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de caixa e tampas conforme especificado, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- serviços adicionais de escavação, reaterro, demolição e recomposição de pavimento e escoramento, quando for o caso, incl. fornecimento dos materiais necessários, posto obra

- revestimento interno e externo das paredes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- controle geométrico e tecnológico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 100313 | CAIXA DE RECEP. (BOCA DE LOBO) EM ALVEN. DE TIJOLO MACIÇO, P/ VIAS, C/ GRELHA DE FºFº, SECÃO INTERNA 0,25x0,85m, h<=1,30m, INCL. FORNEC. DO MAT., S/ FORNEC. DA GRELHA (CR TIPO V) DP1003-03 | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de caixa executada, segundo indicações do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos separadamente:

- o fornecimento e assentamento da grelha;

- o fornecimento e assentamento de materiais hidráulicos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de caixa, conforme especificado, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- escavação, reaterro, demolição e recomposição de pavimento, incl. fornecimento dos materiais necessários, posto obra

- revestimento interno e externo das paredes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- controle geométrico e tecnológico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 100316 | CAIXA DE RECEP. (BOCA DE LOBO) EM ALVEN. DE TIJOLO MACIÇO, P/ PASSEIO, C/ TAMPA DE CONCRETO ARMADO, SECÃO INTERNA 0,40x1,00m, h<=1,30m, INCL. FORNEC. DO MAT., (CR TIPO VI) DP1003-04 | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de caixa executada, segundo indicações do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- o fornecimento e assentamento de materiais hidráulicos serão medidos e pagos separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de caixa e tampas conforme especificado, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- escavação, reaterro, demolição e recomposição de pavimento, incl. fornecimento dos materiais necessários, posto obra

- revestimento interno e externo das paredes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- controle geométrico e tecnológico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 100319 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, e=0,07m SEÇÃO INTERNA DE 0,40X0,54m E h=0,40m, S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA (CLP TIPO I) DP003-05 | un |
| --- | --- | --- |
| 100322 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, e=0,07m, SEÇÃO INTERNA DE 0,40X0,54m E 0,41m<=h<=0,80m, S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA (CLP TIPO II) DP1003-05 | un |
| 100325 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, e=0,07m, SEÇÃO INTERNA DE 0,40X0,54m E 0,81m<=h<=1,20m, S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA (CLP TIPO III) DP1003-05 | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de caixa fornecida e instalada, segundo indicações do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos separadamente:

- o fornecimento e o assentamento de tampas;

- o fornecimento e assentamento de materiais hidráulicos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento de caixa pré-moldada de concreto, posto obra;

- serviços adicionais de escavação, reaterro, demolição e recomposição de passeio, incl. fornecimento dos materiais necessários, posto obra

- controle geométrico e tecnológico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 100328 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN=0,40m, e=5cm, EM PROFUND. ATÉ 0,60m, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ e=0,07m (CLP TIPO IV) DP1003-06 | un |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100331 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN=0,40m, e=5cm, EM PROFUND. DE 0,61 ATÉ 0,80m, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ e=0,07m (CLP TIPO V) DP1003-06 | un |  |
| 100333 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN=0,40m, e=5cm, EM PROFUND. DE 0,81 ATÉ 1,20m, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ e=0,07m (CLP TIPO VI) DP1003-06 | un |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de caixa fornecida e instalada, segundo indicações do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- o fornecimento e assentamento de materiais hidráulicos serão medidos e pagos separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento de caixa e tampa, posto obra;

- serviços adicionais de escavação, reaterro, demolição e recomposição de passeio, incl. fornecimento dos materiais necessários, posto obra

- controle geométrico e tecnológico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 100334 | DISPOSITIVO DE PASSAGEM P/ ESGOT. SANITÁRIO, SIMILAR TIL DE PASSAGEM REDE BBB JE TIGRE DN 200mm, C/ TUBO PVC DN150mm/L=6,00m, TAMPÃO P/ TIL DL 150mm, EMBUT. EM LAJE CONCR., C/ FORNEC. DO MAT. E ANEL | un |
| --- | --- | --- |
| 100337 | DISPOSITIVO DE PASSAGEM P/ ESGOT. SANITÁRIO, SIMILAR TIL DE PASSAGEM REDE BBB JE TIGRE DN 250mm, C/ TUBO PVC DN150mm/L=6,00m, TAMPÃO P/ TIL DL 150mm, EMBUT. EM LAJE CONCR., C/ FORNEC. DO MAT. E ANEL | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de dispositivo instalado, conforme indicação do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- os custos dos serviços de escavação, reaterro, demolição e recomposição de pavimento e bota-fora, estarão incluídos nos custos dos serviços de abertura e fechamento de valas para redes coletoras.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de lastro de areia ou envelopamento com concreto simples e acabamento do tampão em concreto, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- controle geométrico;

- assentamento e fornecimento de tubo de acesso de PVC com 6,0 m, posto obra;

- assentamento e fornecimento de TIL DE PASSAGEM REDE BBB JE ou similar, incluindo o tampão para TIL, posto obra;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 100340 | DISPOSITIVO DE LIGAÇÃO PREDIAL P/ ESGOT. SANITÁRIO, SIMILAR TIL LIGAÇÃO PREDIAL BBB JE TIGRE DN 100mm, C/ TUBO PVC DN100mm/L=1,00m, TAMPÃO P/ TIL DL 100mm, EMBUT. EM LAJE CONCR., C/ FORNEC. DO MAT. E ANEL | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de dispositivo instalado, conforme indicação do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- os custos dos serviços de escavação, reaterro, demolição e recomposição de passeio e bota-fora, estarão incluídos nos custos dos serviços de abertura e fechamento de valas para ramais prediais.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de lastro de areia e acabamento do tampão em concreto, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- controle geométrico;

- assentamento e fornecimento de tubo de acesso de PVC com 1,0 m, posto obra;

- assentamento e fornecimento de TIL LIGAÇÃO PREDIAL BBB JE ou similar, incluindo o tampão para TIL, posto obra;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.