ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	4

2.	GENERALIDADES	6

3.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	8

4.	RELACIONAMENTO ENTRE A CONSULTORA, A EMPREITEIRA E A CONTRATANTE	10

5.	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	12

5.1	Normas Gerais para todos os Materiais	12

5.2	Solo	14

5.3	Materiais para Concreto	16

5.4	Materiais para Argamassa	16

5.5	Aços para Armaduras	16

5.6	Madeira para Estruturas, Formas e Escoramentos	16

5.7	Elementos Cerâmicos	16

5.8	Juntas de Dilatação	16

5.9	Vidros e Esquadrias	16

5.10	Tintas	16

5.11	Telhados	16

5.12	Ferragens	16

5.13	Material Elétrico	16

6.	ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO	16

6.1	Considerações Preliminares	16

6.2	Canteiro de Obras	16

6.3	Serviços Preliminares	16

6.4	Trânsito e Segurança	16

6.5	Serviços Topográficos	16

6.6	Escavação de Valas e Cavas	16

6.7	Escavação para Obra de Arte Corrente	16

6.8	Transporte de Solo Escavado	16

6.9	Transporte de Solo Importado	16

6.10	Escoramento	16

6.11	Ensaios das Tubulações	16

6.12	Ancoragem das Tubulações	16

6.13	Assentamento das Tubulações	16

6.14	Caixas, Tampas E Poços De Visita	16

6.15	Embasamento Das Tubulações	16

6.16	Reaterro de Valas e Cavas	16

6.17	Ligações Prediais de Esgoto	16

6.18	Estação de Tratamento	16

6.19	Fundações	16

6.20	Obras de Concreto	16

6.21	Edificações	16

6.22	Instalação Elétrica	16

6.23	Retirada E Recomposição De Pavimentação	16

6.24	Urbanização	16

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO	16

7.1	Condições Gerais	16

7.2	Quantidades	16

7.3	Dimensões e Cotas	16

7.4	Controle de Qualidade	16

7.5	Serviços Não Previstos	16

7.6	Transporte	16

7.7	Trabalho por Administração Direta	16

7.8	Critérios de Medição e Estrutura de Preços	16

8.	ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	16

8.1	Estação de Tratamento de Esgoto	16

8.2	Estações Elevatórias	16

1. APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

A CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento do Vala do São Francisco e Parnaíba, apresenta ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, parte integrante do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário, no Estado da Bahia. Fazem parte deste documento as Especificações Técnicas, Partes A, B, C e D, como referencia para a execução dos serviços.

2. GENERALIDADES

# GENERALIDADES

Neste capitulo são descritas as condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos às obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário.

Estas considerações referem-se a:

- Eventuais divergências entre os elementos do projeto;

- Forma de execução dos trabalhos;

- Necessidade de trabalhos extras;

- Realização de revisões / complementações dos projetos e das especificações, tanto por parte da fiscalização, quanto do empreiteiro;

- Execução de trabalhos não especificados.

Devem seguir as especificações indicadas no documento ET00 - Considerações Gerais.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os principais serviços previstos, nestas especificações, para a completa execução da obra constam de:

- Instalação de canteiros de obras e serviços preliminares;

- Locação da obra e topografia;

- Sinalização das obras;

- Colocação de tapumes laterais às valas;

- Escavação de valas e cavas;

- Transporte de solos;

- Escoramento;

- Drenagem e esgotamento;

- Embasamento;

- Assentamento de tubulações e conexões;

- Ensaios das tubulações;

- Retirada de escoramento;

- Reaterro;

- Obras de concreto;

- Construção de caixas de ventosas, registros e descargas;

- Retirada e recomposição de pavimentos;

- Terraplenagem, e caminhos de serviços;

- Obras civis, elétricas e montagens.

Na eventual necessidade de execução de serviços extras para o cumprimento do contrato, a Empreiteira deverá solicitar por escrito à Fiscalização para a sua realização. Estes serviços deverão ser executados em tempo hábil de modo a evitar atrasos em outros serviços que deles dependem.

4. RELACIONAMENTO ENTRE A CODEVASF E A EMPREITEIRA

# RELACIONAMENTO ENTRE A CODEVASF E A EMPREITEIRA

As condições que nortearão o relacionamento entre a Fiscalização (CODEVASF) e a Empreiteira responsável pelo desenvolvimento das obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário são indicadas no documento ET00 - Considerações Gerais.

Estas considerações referem-se a:

- Fiscalização e orientação geral dos trabalhos;

- Obrigações da Empreiteira, envolvendo conhecimento das obras, administração das obras, instalação de canteiros, implantação das obras, segurança da obra, manutenção dos canteiros e encargos diversos, remoção de trabalhos defeituosos ou não especificados e manejo ambiental;

- Obrigações da Fiscalização;

- Obrigações da CODEVASF.

As ações que envolvem o controle dos prazos de construção, a programação de construção e o desempenho da Empreiteira poderão seguir as especificações indicadas no documento ET00 - Considerações Gerais.

5. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

# ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

## Normas Gerais para todos os Materiais

Todos os materiais a serem utilizados nas obras deverão cumprir as condições estabelecidas neste capítulo, e deverão ser aprovados pela Fiscalização.

A aceitação, em qualquer momento, de um material, não será obstáculo para que seja rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade.

Será obrigação do Empreiteiro avisar à Fiscalização da chegada dos materiais que serão utilizados, com antecedência suficiente ao momento de seu emprego, para que se possa executar os ensaios necessários.

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Durante o fornecimento de materiais ou equipamentos a obra, tanto pela Contratante quanto pela Empreiteira, poderão ser obedecidas às especificações indicadas no documento ET00 - Considerações Gerais.

Controle de Qualidade

A tomada de amostras para os ensaios deverá ser feita pela Fiscalização ou pelos representantes autorizados, de acordo com as normas destas Especificações e as do ensaio que se vai realizar.

Todos os tipos de amostras de materiais (inclusive o concreto para confecção dos corpos de prova) destinadas a exames ou ensaios serão fornecidas pelo Empreiteiro, às suas expensas, devendo o mesmo tudo facilitar. Tal procedimento é extensivo aos testes de comprovação de escalas, medidas e qualquer outro dispositivo que se utilize. Os ensaios, exceto indicação em contrário nas presentes Especificações, estarão a cargo da Fiscalização.

Os materiais serão armazenados, assegurando a Conservação de suas características e aptidões para seu emprego na obra e facilitando a sua inspeção. Quando se considerar necessário, deverão ser colocados sobre plataformas de madeira ou outras superfícies limpas e adequadas, e não sobre o terreno, ou, quando se indique nestas Especificações, deverão ser colocados em depósitos protegidos da intempérie.

Todo o material que não cumpra as Especificações, ou que tenha sido rejeitado, será retirado da obra imediatamente, salvo autorização expressa da Fiscalização.

A não ser que se especifique o contrário, em todos os casos a determinação de percentagem referir-se-á a pesos.

As referências que se façam às peneiras nestas Especificações, a menos que se especifique de outra maneira, serão as da série ASTM.

De um modo geral, são válidas todas as prescrições das Instruções, Especificações ou Normas Oficiais que regulamentam a recepção, transporte, manipulação ou emprego de cada um dos materiais que se utilizam nas obras deste Projeto.

Transporte e Armazenamento

O transporte, manipulação e emprego dos materiais far-se-ão de tal forma que não se alterem suas características, nem sua forma ou dimensões.

Para tal os veículos a serem utilizados no transporte deverão ser adequados aos diversos tipos de materiais a transportar.

As operações de carga e descarga serão procedidas com cuidado, por pessoal habilitado e utilizando equipamentos e/ou ferramentas adequadas. Quando se tratar de peças pré-moldadas de concreto ou de tubos com diâmetro superior a 300mm, estas operações serão efetuadas com auxílio de equipamentos.

Os materiais deterioráveis serão armazenados em local coberto, protegido contra a umidade e outros agentes nocivos às suas qualidades.

Materiais duráveis, poderão ser armazenados ao tempo mas em local destinado a esse fim e cercado.

## Solo

Formas de Utilização

O destino de todos os materiais escavados será fixado pela Fiscalização, o qual poderá ser um dos seguintes:

- "Bota-fora", aterros ou enchimentos;

- Depósitos ou sobrecarga de aterros.

Irão para "bota-fora", naqueles locais determinados pela Fiscalização, todos os materiais que estejam formados de turfas, húmus, terra vegetal, materiais de demolição e aqueles que, como tais a Fiscalização recuse.

Sempre que seja possível, todos os materiais não recusados, que se obtenham das escavações, serão utilizados na execução de aterros ou sobrecargas de aterros ou enchimentos, transportando-se diretamente da zona de escavação à de utilização mais próxima.

Irão para depósitos, para utilização posterior, aqueles materiais que a Fiscalização selecione e que não se possa transportar diretamente ao local de emprego.

A Fiscalização poderá utilizar os materiais recusados sempre que seja possível fazê-lo sem depósito intermediário, para a ampliação ou melhorias de áreas carentes de entulho e que de alguma forma venham beneficiar a comunidade.

Os lugares de depósito serão fixados pela Fiscalização, bem como a forma e volume de cada depósito para facilitar as operações de construção e medição que sejam necessárias.

Em qualquer caso, os materiais depositados deverão estar separados de qualquer outro tipo de material escavado.

Materiais para Aterros Compactados

Os materiais a empregar em aterros serão, em geral, os produtos procedentes das escavações realizadas na obra, ou dos locais de empréstimo especificados no projeto ou autorizados pela fiscalização.

A aprovação de uma área de empréstimo não significa que todo o material existente seja adequado para a construção dos aterros. Somente os materiais adequados de tais áreas, aprovados pela fiscalização, poderão ser lançados nos aterros.

Materiais com características insatisfatórias, com raízes, gramas, matéria orgânica ou outros materiais perecíveis ou prejudiciais, não deverão ser utilizados. Materiais inadequados, lançados nos aterros, não serão pagos e deverão ser removidos e substituídos às custas do Empreiteiro.

Proíbe-se o emprego de solos ou rochas com teor de sulfato expresso em SO3 superior a 0,2% em aterros e enchimentos em contato com obras de concreto de qualquer tipo.

Materiais para Reenchimento de Valas e Cavas de Fundações

O material procedente de escavações poderá ser utilizado no reenchimento de valas de fundações, sempre que o dito material cumpra as condições exigidas.

Os solos a serem empregados no preenchimento de valas e cavas de fundações apresentarão as especificações indicadas no documento ET05/04 a 05 – Aterro de Valas, Poços, Cavas de Fundação, Envelopamento e Berço para Tubulação em Valas.

Materiais para Base

Os solos a serem empregados nas bases de pavimento apresentarão as especificações indicadas no documento ET14/02 – Recomposição de Pavimentação para Fechamento de Valas.

Material para Embasamento

Os solos a serem empregados no embasamento de tubulações apresentarão as especificações indicadas no documento ET05/04 a 05 – Aterro de Valas, Poços, Cavas de Fundação, Envelopamento e Berço para Tubulação em Valas.

## Materiais para Concreto

As características dos materiais a serem utilizados em concreto (cimento, agregado graúdo e miúdo, água) seguirão o item referente ao tema das especificações:

- ET09/01 – Concreto Convencional;

- ET09/02 – Concreto Ciclópico.

Tais especificações pertencem ao grupo 090000 - Estruturas e Fundações.

## Materiais para Argamassa

As características dos materiais a serem utilizados em argamassa de assentamento seguirão o item referente ao tema da especificação ET015/04 – Revestimentos de Paredes e Tetos.

## Aços para Armaduras

Os aços a serem empregados nas armaduras das estruturas e fundações do empreendimento em questão seguirão a especificação ET09/06 - Armadura para Concreto.

## Madeira para Estruturas, Formas e Escoramentos

Os materiais a serem empregados nas estruturas, formas e escoramentos seguirão as especificações ET09/07 a ET09/11 - Formas para Concreto.

## Elementos Cerâmicos

Os elementos cerâmicos a serem empregados nas paredes e painéis apresentarão as especificações indicadas no documento ET15/01 – Paredes e Painéis.

## Juntas de Dilatação

As juntas de dilatação a serem empregadas nas estruturas e fundações apresentarão as especificações indicadas no documento ET09/20.

## Vidros e Esquadrias

Os vidros e esquadrias a serem empregados nas edificações apresentarão as especificações indicadas no documento ET15/03.

## Tintas

As tintas a serem empregadas em madeira, metal, paredes, teto e piso cimentado apresentarão as especificações indicadas no documento ET15/07.

## Telhados

Os materiais a serem empregadas nos telhados apresentarão as especificações indicadas no documento ET15/02.

## Ferragens

As ferragens para portas e esquadrias a serem empregados nas edificações apresentarão as especificações indicadas no documento ET15/03.

## Material Elétrico

Os materiais que compõem as instalações elétricas deverão estar conforme as especificações apresentadas no projeto elétrico de cada unidade.

Além destas especificações, o Construtor deverá atender às Normas Técnicas pertinentes, no que couber, as recomendações do Fabricante e as especificações indicadas no documento ET17/01 a 27 – Instalações Elétricas.

## Tubulações de Ferro Fundido

As tubulações de ferro fundido deverão obedecer as seguintes normas :

- NBR 7665 - Tubo de ferro fundido dúctil centrifugado para canalização sob pressão, classes K-7 e K-9.

- NBR 7674 - Junta elástica para tubos e conexões de ferro fundido dúctil.

- NBR 7676 - Anel de borracha para junta elástica e mecânica de tubos e conexões de ferro fundido dúctil e cinzento.

- NBR 8682 - Revestimento de argamassa de cimento em tubos de ferro fundido dúctil.

- NBR 7675 - Conexões para tubos de ponta e bolsa de ferro fundido e PVC DEFºFº.

- NBR 7560 - Tubos de ferro fundido dúctil centrifugado com flanges roscados.

## Tubulações de PVC rígido

As tubulações de PVC rígido DEFºFº deverão obedecer a norma EB-1208/81 (NBR-7665) e as juntas elásticas as normas NBR-9824/87 e NBR-9822.

Os tubos e conexões de PVC rígido para rede de esgotos sanitários com junta elástica deverão obedecer as normas NBR 7362 (EB-644).

## Tubulações de Concreto Armado

As tubulações de Concreto Armado de Seção Circular (tipo CA-2) serão de ponta e bolsa junta elástica, e devem obedecer à norma EB-103 (Critérios exigíveis para Recebimento) e aos métodos brasileiros MB-113 (Ensaio de Compressão Diametral), MB-227 (Ensaio de Absorção de Água) e MB-228 (Ensaio de Permeabilidade).

6. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

# ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO

## Considerações Preliminares

Estas especificações fixam as qualidades mínimas, aplicáveis exigíveis pela Fiscalização, dos serviços necessários para a completa execução dos serviços da obra.

A execução da obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, memoriais, detalhes fornecidos, normas técnicas, instruções de serviços, especificações e métodos aprovados pela Fiscalização. Quando não citada a norma a ser seguida e inexistirem normas brasileiras, fica a critério da Fiscalização a indicação da mesma.

Este capítulo fixa e estabelece as condições e critérios técnicos que devem ser cumpridos pela Empreiteira no tocante à:

- Execução de serviços por seus próprios meios, e

- Execução de trabalhos especializados por terceiros, mediante prévia aprovação, supervisão e responsabilidade direta da Empreiteira.

Para todos os efeitos, subentende-se que a Empreiteira está suficientemente familiarizada com os métodos e normas de execução aplicáveis. Assim sendo, as citações e recomendações aqui contidas apenas orientam e complementam as informações existentes no projeto.

## Canteiro de Obras

As instalações do canteiro de obras serão realizadas de acordo com as especificações indicadas no documento ET01/01 – Mobilização, Desmobilização e Instalações de Canteiro de Obras.

## Serviços Preliminares

As instalações e serviços preliminares compreendem todas as atividades necessárias para que as obras sejam iniciadas, oferecendo plenas condições para sua condução dentro da programação prevista.

Os serviços preliminares serão realizados de acordo com as especificações indicadas nos documentos ET02/01 a 04 – Serviços Preliminares.

## Trânsito e Segurança

Os itens referentes à ordenação do trânsito e à manutenção da segurança das instalações da obra serão realizados de acordo com as especificações indicadas nos documentos ET03/01 a 04 – Trânsito e Segurança.

## Serviços Topográficos

Os serviços topográficos serão realizados de acordo com as especificações indicadas nos documentos ET04/01 a 02 – Locação e Cadastros.

## Escavação de Valas e Cavas

Os serviços de escavação de valas e cavas serão realizados de acordo com as especificações indicadas no documento ET05/02– Escavação de Valas para Redes Coletoras de Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial.

## Escavação para Obra de Arte Corrente

Os serviços de escavação para obras de arte corrente serão realizados de acordo com as especificações indicadas no documento ET05/03– Escavação de Poços e Cavas de Fundação.

## Transporte de Solo Escavado

Os materiais provenientes das escavações e não aproveitáveis para o reaterro ou, quando aproveitáveis, não puderem ser colocados ao lado da vala por falta de espaço, serão transportados pela Empreiteira e levados a bota-fora por ela providenciado e aprovados pela Fiscalização, onde serão dispostos em camadas com alturas convenientes.

A área a ser coberta pelo bota-fora sofrerá limpeza preliminar, como remoção de vegetação e de matacões, devendo estes serem dispostos em local a ser indicado pela Fiscalização. Os matacões, eventualmente encontrados durante a escavação, serão dispostos juntamente com os anteriores.

Para o acesso à área de bota-fora, a Empreiteira deverá executar os serviços e obras complementares julgados necessários.

Os serviços de transporte de solo escavado serão realizados de acordo com as especificações indicadas nos seguintes documentos:

- ET06/01 – Carga, descarga e espalhamento de materiais;

- ET06/02 – Momento de Transporte de Materiais.

Esses documentos pertencem ao grupo 060000 – Transporte de Solo, Rocha e Agregados.

## Transporte de Solo Importado

Sempre que o material proveniente das escavações não seja adequado e/ou suficiente para o reaterro das valas e cavas, a Empreiteira deverá providenciar jazidas dos materiais apropriados e se responsabilizar pelo seu transporte, carga e descarga ao lado da vala.

Os solos deverão estar isentos de pedras e detritos que possam danificar as estruturas. As jazidas deverão ser sempre submetidas à aprovação da Fiscalização.

Os serviços de transporte de solo escavado serão realizados de acordo com as especificações indicadas nos seguintes documentos:

- ET06/01 – Carga, descarga e espalhamento de materiais;

- ET06/02 – Momento de Transporte de Materiais.

Esses documentos pertencem ao grupo 060000 – Transporte de Solo, Rocha e Agregados.

## Escoramento

Os escoramentos têm funções de contenção das paredes laterais e aumento de estanqueidade da vala.

Os serviços de escoramento serão realizados de acordo com as especificações indicadas nos documentos ET07/01 – Escoramento Descontínuo e ET07/02 – Escoramento Contínuo.

## Ensaios das Tubulações

O teste de pressão constitui o exame final da canalização: entre outras coisas, ele permite a certificação da montagem correta de todas as juntas e, por conseguinte, da estanqueidade de toda a tubulação.

Devem ser seguidas as instruções contidas na norma ABNT NBR 9650 - "Adutoras e redes de água - Verificação da Estanqueidade no Assentamento".

O item 4.2.1 desta norma estipula que o ensaio deverá ser executado em trechos com uma extensão entre 500 e 1500 metros. Na prática, é conveniente proceder ao ensaio em trechos de 500 metros no máximo, pois quanto maior for o trecho submetido ao ensaio, mais difíceis serão as pesquisas sobre eventuais vazamentos.

Pode-se proceder por pequenos trechos no início da obra, podendo mais tarde passar para trechos mais extensos por conta e risco do Empreiteiro.

Todas as juntas deverão ficar a descoberto e todas as ancoragens deverão ter sido executadas.

Nos centros urbanos, proceder aos ensaios em trechos mais curtos a fim de não prejudicar o trânsito.

Os ensaios de pressão serão feitos juntamente com a instalação da tubulação, observando-se a sua metodologia e pressão. Toda tubulação deverá ser submetida a teste hidrostático antes da etapa de reaterro das valas.

## Ancoragem das Tubulações

A locação e as dimensões das ancoragens serão as previstas em projeto.

Nas adutoras serão previstas ancoragens em curvas, registros de parada, redução e tês de derivação. Nas redes de distribuição serão previstas ancoragens em curvas, capas e tês de derivação.

## Assentamento das Tubulações

Os serviços de assentamento, montagem e remoção de tubulação serão realizados de acordo com as especificações indicadas no documento ET12/04 – Tubulação de Rede Coletora de Esgoto Sanitário – PVC Rígido PB JE.

## Caixas, Tampas E Poços de Visita

Os serviços de execução de caixas, tampas e poços de visita serão realizados de acordo com as especificações indicadas nos seguintes documentos:

- ET10/01 –Poços de Visita, inspeção, limpeza para Sistemas de Esgotamento Sanitário e Drenagem;

- ET10/03 – Caixa de passagem, recepção, boca de lobo, ligação predial para Sistemas de Esgotamento Sanitário e Drenagem.

## Embasamento das Tubulações

Os serviços de embasamento das tubulações serão realizados de acordo com as especificações indicadas nos documentos ET05/04 a 05 – Aterro de Valas, Poços, Cavas de Fundação, Envelopamento e Berço para Tubulação em Valas.

## Reaterro de Valas e Cavas

Os serviços de aterro de valas, poços e cavas de fundação serão realizados de acordo com as especificações indicadas nos documentos ET05/04 a 05 – Aterro de Valas, Poços, Cavas de Fundação, Envelopamento e Berço para Tubulação em Valas.

## Ligações Prediais de Esgoto

As ligações prediais de esgoto serão realizadas de acordo com as especificações indicadas a seguir:

- ET21/01 a 02 – Ramal Predial e Ligações Intra-domiciliares – Sistema Convencional;

## Estação de Tratamento

Os serviços referentes a execução da estação de tratamento serão realizados de acordo com as especificações indicadas nos documentos ET22/01 a 15 – Estações de Tratamento – Água e Esgoto.

## Fundações

A execução das fundações deverá atender às condições básicas da NBR-6118. Antes da sua execução, o Empreiteiro deverá analisar os resultados das sondagens de reconhecimento do terreno e o projeto de fundações a serem implantados.

Qualquer ocorrência que impossibilite sua execução de acordo com o projeto, deverá ser imediatamente comunicada à Fiscalização.

O concreto das fundações deverá atender às condições fixadas no capítulo 5.

Fundação Direta

As fundações diretas das estruturas moldadas "in loco" deverão satisfazer as condições seguintes:

Fundação Direta em Solo

Após o término da escavação, o terreno de fundação deverá ser regularizado removendo-se todo o material solto. As superfícies da fundação deverão ser preparadas para uma camada de concreto de regularização com espessura mínima de 5 cm ou a indicada em projeto, de modo a evitar a contaminação do concreto estrutural a ser lançado. Se ocorrerem erros de escavação, acarretando espessura superior a 5 cm, o excesso de concreto correrá por conta do Empreiteiro. Não será admitido reaterro, quando ocorrer excesso da escavação.

Caso necessário, deverá ser garantida a estabilidade do solo das cavas e esgotadas as águas, de modo a possibilitar a perfeita execução da concretagem das fundações.

Na eventualidade de ser encontrado, em qualquer trecho e na profundidade de assentamento das fundações, terreno sumamente impróprio e que, a juízo da Fiscalização, possa dar lugar a futuras lesões estruturais ou em caso de dúvidas porventura surgidas, serão executadas: por firma especializada escolhida pela Fiscalização sondagens suplementares e ensaios que permitam estudos, projetos e soluções tecnicamente e economicamente viáveis para o assentamento das fundações no trecho em questão.

Nesta hipótese, para que o prazo contratual seja respeitado, poderá a Fiscalização, de pleno direito, mantendo em suspenso as tarefas do local em análise, determinar o imediato prosseguimento da obra, em outros trechos.

Se não for possível ou conveniente, a juízo da Fiscalização, a colocação dos materiais escavados junto ou próximo das cavas, ou quando não forem apropriados para reaterro, deverão ser removidos pela Empreiteira, imediatamente após a escavação ou no prazo em que a Fiscalização determinar para local(is) indicado(s) pela mesma quando for reaproveitável ou em caso contrário para o local definido pelo Empreiteiro.

Em determinados casos quando a resistência do terreno na cota onde ficará colocada a fundação das estruturas for inferior à preconizada pelo Calculista, a escavação deverá continuar sempre a seco, até a profundidade apta a comportar um colchão de material compactado cuja especificação será definida pela Fiscalização.

Antes da colocação do concreto da estrutura, a superfície do concreto de regularização deverá se apresentar livre de todo o material solto ou pulverulento e sem água acumulada.

Fundação Direta em Rocha

Se a fundação for em rocha, esta deve ser expurgada da camada alterada ou de blocos que se apresentem soltos, procedendo-se, em seguida, a limpeza da rocha sã, com jato de ar e água, de modo a remover todo o material solto ou pulverulento, após o que, deverá apresenta-se sem água acumulada. Imediatamente antes do lançamento do concreto estrutural, a superfície da rocha deverá ser recoberta com uma camada de 2 cm de espessura com argamassa de cimento e areia, com o mesmo traço de concreto a ser lançado, e excluindo-se a água de molhagem do agregado miúdo.

Caso a camada de rocha alterada seja espessa e apresentar taxa de trabalho compatível com a solicitada pela estrutura, poderá deixar de ser expurgada e será tratada como fundação em solo não rochoso.

Lastro de Concreto

O lastro de concreto terá espessura de 10 mais ou menos 1 cm e sua superfície constituirá a forma do fundo das unidades.

As cotas que definirão essa superfície serão as constantes do projeto, admitindo-se um erro de mais ou menos 2,5 mm.

O concreto a ser usado deverá atender às especificações apresentadas no 
capítulo 5.

## Obras de Concreto

As obras de concreto serão realizadas de acordo com as especificações indicadas a seguir:

- ET09/01 – Concreto Convencional;

- ET09/02 – Concreto Ciclópico;

- ET09/06 – Armadura para Concreto;

- ET09/07 a 11 – Formas para Concreto;

- ET09/12 - Cimbramento.

## Edificações

Os serviços relativos a execuções de edificações serão realizados de acordo com as especificações indicadas a seguir:

- ET15/01 – Paredes e Painéis;

- ET15/02 – Cobertura;

- ET15/03 – Esquadrias / Vidros;

- ET15/04 – Revestimentos de Paredes e Tetos;

- ET15/05 – Revestimentos de Pisos e Arremates;

- ET15/06 – Tratamento / Impermeabilização;

- ET15/07 – Pintura;

- ET15/08 – Serviços Complementares;

- ET15/09 – Limpeza da Obra.

## Instalação Elétrica

Os serviços referentes às instalações elétricas serão realizados de acordo com as especificações indicadas nos documentos ET17/01 a 27 – Instalações Elétricas.

## Retirada e Recomposição de Pavimentação

Os serviços de retirada e recomposição de pavimentação serão realizados de acordo com as especificações indicadas:

- ET14/01 – Levantamento, Demolição de Pavimentos em Abertura de Valas;

- ET14/02 – Recomposição de Pavimento para Fechamento de Valas.

## Urbanização

Os serviços de urbanização serão realizados de acordo com as especificações indicadas nos seguintes documentos:

- ET18/03 – Regularização e Revestimento de Superfícies;

- ET18/04 – Cerca / Muro;

- ET18/05 – Portão;

- ET18/06 – Gramado / Arborização.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

## Condições Gerais

Os critérios de Medição e Pagamento, as Planilhas de Quantitativos e de Custos, as Especificações Técnicas e o Projeto complementam-se e não devem ser utilizados como se fossem peças independentes.

Antes de utilizar os Critérios de Medição e Pagamento, o Construtor e a Fiscalização devem estar familiarizados com as Especificações Técnicas deste Projeto, onde constam inclusive os diversos serviços que não serão medidos, mas cuja remuneração deverá estar contida e/ou diluída em preços de serviços afins e cuja forma de medição e pagamento encontra-se adiante especificada.

Vale ressaltar que estes critérios:

- Anulam os itens correspondentes das especificações nacionais e estrangeiras mencionadas neste Projeto (DNER, ABNT e outros);

- São anulados pelos itens correspondentes das especificações nas especificações nos anexos.

O Construtor deverá apresentar em sua proposta de preços, os custos unitários de todos os materiais e equipamentos necessários à execução de qualquer serviço a medir, bem como de outros não constantes e/ou subtendidos nos diversos itens que constituem as Planilhas de Quantitativos, mas que, no entender do Construtor, possam vir a ser necessários à execução das obras.

Deverão ser também apresentadas as composições detalhadas dos preços de cada serviço relacionado nas Planilhas de Quantitativos, discriminando materiais, mão-de-obra, equipamentos e transportes, com as respectivas composições dos custos unitários. Esses elementos são indispensáveis à aceitação das propostas e servirão para a eventual composição de preços de serviços e/ou materiais não previstos neste Projeto.

Todos os preços, independentemente de citação ou não nas Planilhas de Custos e na regulamentação dos preços, incluem o fornecimento de materiais, equipamentos, energia e mão-de-obra para locação e execução dos serviços, supervisão e administração, equipamentos para execução e montagem, transportes, cargas e descargas dos materiais e equipamentos a serem instalados, transporte de pessoal até os locais das obras e no interior dos canteiros, impostos, seguros, controle de qualidade de materiais e serviços, enfim tudo o que for necessário para a perfeita execução, instalação e funcionamento das obras, bem como as despesas diretas e indiretas e o benefício do Construtor, compreendendo, ainda, sua mobilização e desmobilização e limpeza final, exceto os materiais fornecidos pela Contratante.

Toda pedra para enrocamentos, revestimentos, agregados de concreto e outros serviços poderá ser obtida de rocha eventualmente escavada na obra, desde que aprovada em cada caso pela Fiscalização para uso específico.

O Construtor deverá, ainda, apresentar a composição do preço correspondente à instalação dos Canteiros de Obras, discriminando cada serviço e/ou obra, com a quantificação e composição dos custos correspondentes, bem como os percentuais apresentados para absorver custos de serviços que não serão medidos.

## Quantidades

Os dados constantes das Planilhas de Quantitativos são meramente informativos e não serão levados em conta para efeito de medição e pagamento. Portanto, não serão admitidas solicitações de indenizações por redução ou aumento do volume de serviços previstos nas Planilhas de Quantitativos salvo nos casos especificados e estabelecidos nos documentos de contrato.

Todos os serviços serão pagos conforme efetivamente executados, salvo se houver indicação em contrário, nos Critérios de Medição e Pagamento que se seguem.

## Dimensões e Cotas

Todas as dimensões, cotas e quantidades dos desenhos de projeto deverão ser verificadas pelo Construtor antes do início dos serviços.

## Controle de Qualidade

Deverá ser considerado pelo Construtor em seus custos, a presença de uma Equipe de Controle de Qualidade, atuante, assim como o fornecimento durante o tempo que for necessário, de equipamentos devidamente aferidos para a realização de ensaios e testes com a presença da Fiscalização, visando a liberação do respectivo serviço.

## Serviços não Previstos

Quanto aos trabalhos não especificados procurar-se-á, quando existente, escolher, para pagamento, preços constantes da série de preços fornecidos pelo Empreiteiro.

Em caso de omissão, procurar-se-á estabelecer o respectivo preço por acordo. Na falta de acordo, os trabalhos serão utilizados em regime de administração direta.

## Transporte

Não se fará nenhum pagamento, em separado ou diretamente, para transporte, inclusive vertical em qualquer fase do trabalho, ressalvados os casos em que as Especificações e outros Documentos de Contrato indicarem explicitamente que as despesas com transporte de materiais e equipamentos serão ressarcidas pela CODEVASF.

Todo transporte será considerado um custo necessário e parte incidente do trabalho, e o seu custo deverá ser considerado pelo Empreiteiro e incluído no preço unitário de Contrato para pagamento dos itens dos trabalhos envolvidos.

## Trabalho por Administração Direta

O Empreiteiro assegurará, para qualquer trabalho que venha a ser pago por Administração Direta, o fornecimento da mão de obra, materiais e ferramentas, a utilização do canteiro e equipamentos, de modo a garantir a sua execução em boas condições técnicas e econômicas.

O Empreiteiro não iniciará esses trabalhos sem o prévio conhecimento e aprovação da Fiscalização. Em todos os trabalhos executados pelo Empreiteiro, por Administração Direta dos custos de mão-de-obra e materiais computados de acordo com o especificado abaixo, serão acrescidos de percentuais constantes nos documentos de Contrato, para pagamento da Administração, direta geral, eventuais e lucro. O emprego de equipamentos será pago com base no aluguel horário de máquinas.

Os custos de mão-de-obra serão avaliados através de cômputo de toda a despesa direta de mão de obra de trabalhadores, operários e mestres, similarmente as composições de preços do Contrato acrescidos dos encargos sociais é de um percentual estabelecido nas composições de preços do Contrato, para remuneração dos gastos de ferramentas, máquinas, oficinas e outros. Não serão consideradas nos custos as despesas relativas ao pessoal superior (engenheiros, chefes de serviços e equiparados) ao pessoal dirigente (agentes, técnicos, topógrafos, encarregados gerais e equiparados) e ao pessoal auxiliar (escriturários, apontadores, chefes de oficina e equiparados).

Os custos dos materiais de consumo serão acrescidos das despesas de transporte ao local de emprego.

Se na opinião da Fiscalização, os custos dos materiais adquiridos pelo Empreiteiro forem excessivos e o Empreiteiro não fornecer comprovação satisfatória para tais custos, os mesmos serão pagos ao menor preço da praça para a quantidade considerada e as condições de fornecimento necessário.

A CODEVASF reserva-se o direito de fornecer os materiais que julgar convenientes, quando então não serão pagos os adicionais previstos no contrato relativos ao fornecimento pelo Empreiteiro. Os materiais reaproveitáveis serão de propriedades da CODEVASF e transportados a local designado pela mesma. As despesas decorrentes do transporte serão pagas pela CODEVASF.

Para qualquer serviço não previsto ou instalação especializada, não constante do Contrato de empreitada, à CODEVASF se reserva o direito de contratá-los com terceiros, sem que caiba à Empreiteira qualquer reivindicação de indenização ou pagamento.

A CODEVASF poderá solicitar que o Empreiteiro efetue pagamento a terceiros, de despesas diversas. O reembolso será feito, em medição adicionando-se 15%.

## Critérios de Medição e Estrutura de Preços

Os critérios de medição e pagamento deverão considerar as especificações indicadas no documento ET00 - Considerações Gerais.

Nesta regulamentação, a expressão "como especificado" deve ser entendida por "como especificado nas Especificações Técnicas, deste Projeto."

### Canteiro de Obras

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços de instalação do canteiro de obras seguirão as orientações das especificações indicadas no documento ET01/01 – Mobilização, Desmobilização e Instalações de Canteiro de Obras.

### Serviços Preliminares

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços preliminares seguirão as orientações das especificações indicadas nos documentos ET02/01 a 04 – Serviços Preliminares.

### Trânsito e Segurança

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços referentes à ordenação do trânsito e à manutenção da segurança das instalações da obra seguirão as orientações das especificações indicadas nos documentos ET03/01 a 04 – Trânsito e Segurança.

### Serviços Topográficos

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços topográficos seguirão as orientações do item 6 referente as especificações ET04/01 a 02 – Locação e Cadastro, pertencente ao grupo 040000 Serviços Topográficos para Locação e Cadastro de Obras.

### Escavação de Valas e Cavas

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços de escavação de valas e cavas seguirão as orientações das especificações indicadas no documento ET05/02– Escavação de Valas para Redes Coletoras de Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial.

### Escavação para Obra de Arte Corrente

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços de escavação para obras de arte corrente seguirão as orientações das especificações indicadas no documento ET05/03– Escavação de Poços e Cavas de Fundação.

### Transporte de Solo Escavado

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços de transporte de solo escavado seguirão as orientações das especificações indicadas nos seguintes documentos:

- ET06/01 – Carga, descarga e espalhamento de materiais;

- ET06/02 – Momento de Transporte de Materiais.

Esses documentos pertencem ao grupo 060000 – Transporte de Solo, Rocha e Agregados.

### Transporte de Solo Importado

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços de transporte de solo importado seguirão as orientações das especificações indicadas nos seguintes documentos:

- ET06/01 – Carga, descarga e espalhamento de materiais;

- ET06/02 – Momento de Transporte de Materiais.

### Escoramento

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços de escoramento seguirão as orientações das especificações indicadas nos documentos ET07/01 – Escoramento Descontínuo e ET07/02 – Escoramento Contínuo.

### Assentamento das Tubulações

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços de assentamento, montagem e remoção de tubulação seguirão as orientações das especificações indicadas no documento ET12/04 – Tubulação de Rede Coletora de Esgoto Sanitário – PVC Rígido PB JE

### Caixas, Tampas e Poços de Visita

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços de execução de caixas, tampas e poços de visita seguirão as orientações das especificações indicadas nos seguintes documentos:

- ET10/01 –Poços de Visita, inspeção, limpeza para Sistemas de Esgotamento Sanitário e Drenagem;

- ET10/03 – Caixa de passagem, recepção, boca de lobo, ligação predial para Sistemas de Esgotamento Sanitário e Drenagem.

### Embasamento das Tubulações

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços de embasamento das tubulações seguirão as orientações das especificações indicadas nos documentos ET05/04 a 05 – Aterro de Valas, Poços, Cavas de Fundação, Envelopamento e Berço para Tubulação em Valas.

### Reaterro de Valas e Cavas

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços de aterro de valas, poços e cavas de fundação seguirão as orientações das especificações indicadas nos documentos ET05/04 a 05 – Aterro de Valas, Poços, Cavas de Fundação, Envelopamento e Berço para Tubulação em Valas.

### Ligações Prediais de Esgoto

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços referentes à execução de ligações prediais de esgoto seguirão as orientações das especificações indicadas a seguir:

- ET21/01 a 02 – Ramal Predial e Ligações Intra-domiciliares – Sistema Convencional;

- ET21/03 –Sistema Condominial.

### Estação de Tratamento

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços referentes a execução da estação de tratamento seguirão as orientações das especificações indicadas nos documentos ET22/01 a 15 – Estações de Tratamento – Água e Esgoto.

### Obras de Concreto

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços referentes à execução de obras de concreto seguirão as orientações das especificações indicadas a seguir:

- ET09/01 – Concreto Convencional;

- ET09/02 – Concreto Ciclópico;

- ET09/06 – Armadura para Concreto;

- ET09/07 a 11 – Formas para Concreto;

- ET09/12 - Cimbramento.

### Edificações

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços relativos a execuções de edificações seguirão as orientações das especificações indicadas a seguir:

- ET15/01 – Paredes e Painéis;

- ET15/02 – Cobertura;

- ET15/03 – Esquadrias / Vidros;

- ET15/04 – Revestimentos de Paredes e Tetos;

- ET15/05 – Revestimentos de Pisos e Arremates;

- ET15/06 – Tratamento / Impermeabilização;

- ET15/07 – Pintura;

- ET15/08 – Serviços Complementares;

- ET15/09 – Limpeza da Obra.

### Instalação Elétrica

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços referentes às instalações elétricas seguirão as orientações das especificações indicadas nos documentos ET17/01 a 27 – Instalações Elétricas.

### Retirada e Recomposição de Pavimentação

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços de retirada e recomposição de pavimentação seguirão as orientações das especificações indicadas nos seguintes documentos:

- ET14/01 – Levantamento, Demolição de Pavimentos em Abertura de Valas;

- ET14/02 – Recomposição de Pavimento para Fechamento de Valas.

### Urbanização

Os critérios de medição e estrutura de preços dos serviços de urbanização seguirão as orientações das especificações indicadas nos seguintes documentos:

- ET18/03 – Regularização e Revestimento de Superfícies;

- ET18/04 – Cerca / Muro;

- ET18/05 – Portão;

- ET18/06 – Gramado / Arborização.

8. ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

# ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

## Estação de Tratamento de Esgoto

Os equipamentos eletro-mecânicos que compõem a estação de tratamento de esgoto seguirão as especificações indicadas no item 2.4 do documento 
ET22/01 a 15 – Estações de Tratamento – Água e Esgoto.

## Estações Elevatórias

### Considerações Gerais

Este item estabelece as características básicas dos equipamentos eletro-mecânicos que compõe a estação elevatória prevista para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Remanso.

Correspondendo a bombas submersíveis, os equipamentos deverão ser fabricados conforme as normas abaixo citadas em suas últimas revisões, no que for aplicável.

Normas diversas poderão ser aceitas desde que seja comprovada sua similaridade com as citadas, e que sejam reconhecidas internacionalmente e aprovadas pela CODEVASF:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- AISI - American Iron Steel Institute;

- ASME - American Society of Mechanical Engineers;

- DIN  - Deutsche Industrie Normen;

- AWWA - American Water Works Association;

- ASTM - American Society of Testing Materials;

- AWS  - American Welding Society;

- ISO  - International Organization for Standardization;

- SAE  - Society of Automotive Engineers;

- ANSI - American National Standard Institute;

- SSPC - Steel Structure Painting Council;

- Standards of Hydraulic Institute.

Os equipamentos, objeto desta especificação, deverão ser fabricados por fornecedores com, no mínimo, dois anos de experiência em produtos semelhantes e terão que comprovar os fornecimentos anteriores.

No caso de ser impossível ao concorrente atender algum detalhe exigido nesta especificação, deverá o mesmo descrever completamente os aspectos que estão em desacordo justificando e atestando a qualidade e garantia do material ou processo apresentados, para aprovação da CODEVASF.

O fornecedor da bomba deverá responsabilizar-se, também, pelo fornecimento do motor e pelo bom desempenho do conjunto motobomba.

### Características Operacionais das Bombas

As características e condições operacionais dos conjuntos motobomba são as constantes nas especificações particulares e respectivas folhas de dados.

| Elevatória | Vazão(l/s) | Alt.Man.(m) | Potência(CV) |
| --- | --- | --- | --- |
| EEE 1 | 9,46 | 17,00 | 15,00 |
| EEE 2 | 27,50 | 5,30 | 5,00 |
| EEE 3 | 110,00 | 8,90 | 15,00 |

### Características Construtivas das Bombas

Serão instalados conjuntos motor-bomba, submersíveis, marca FLYGT, ou similar, acompanhados de todos os implementos mecânicos  e hidráulicos necessários, tais como: barras guias, regulador de nível, alça de elevação etc.

Os conjuntos motor-bomba selecionados por elevatória, foram da marca FLYGT ou similar:

| Elevatória | Modelo | Vazão(l/s) | Alt.Man.(m) | Potência(CV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEE 1 | NP 3127.SH | 9,46 | 17,00 | 15,00 |
| EEE 2 | NP 3127.MT | 27,50 | 5,30 | 5,00 |
| EEE 3 | NP 3153.LT | 110,00 | 8,90 | 15,00 |

Para garantir o perfeito acoplamento do conjunto motobomba com a base de descarga, deverão ser instaladas guias formadas por tubos de aço galvanizado, fixados na parte superior e apoiados sobre a base de descarga na parte inferior.

Os materiais a serem utilizados na fabricação das bombas são de responsabilidade do fabricante e deverão ser detalhadamente especificados na sua proposta.

Os materiais a seguir relacionados para as partes principais da bomba servem como referência do padrão que será exigido pela CODEVASF:

- Carcaça:					Ferro fundido ASTM A 48 No 35 B

- Rotor:					Ferro fundido ASTM A 48 No 35 B

- Eixo:					Aço ASTM A 572 Grade 50

- Parafusos porcas e arruelas:		Aço inoxidável – AISI 304

- Anéis de desgaste:			Rotativo – Aço Inoxidável AISI 316 Estacionário – aço revestido com borracha nitrílica 45º IHR

- Anéis de vedação:			Borracha Nitrílica 70º IHR

- Selos mecânicos:			Superior – Carbeto de Tungstênio /

Carbono.

Inferior – Carbeto de Tungstênio / Carbeto de Tungstênio.

### Inspeção e Testes dos Conjuntos Motobomba

Os testes de funcionamento e aceitação terão por finalidade verificar a boa qualidade do equipamento, confrontação com as especificações, tolerâncias dimensionais e outros requisitos de qualidade exigíveis para o funcionamento adequado. Se durante a execução dos testes, qualquer unidade não atender aos requisitos especificados e propostos, deverá o fabricante executar as necessárias modificações e os testes serão repetidos até que o equipamento tenha funcionamento satisfatório.

A CODEVASF se reserva ao direito de designar representantes para vistoriar as instalações do fabricante e acompanhar a fabricação dos equipamentos, inclusive os fornecimentos de terceiros.

A aceitação final do equipamento ficará condicionada ao desempenho do mesmo nos diversos testes e inspeções a que será submetido.

Poderão ser aceitos os testes executados pelo controle de qualidade do fabricante desde que atenda aos aspectos descritos no item 5 da presente especificação e seja aprovado pela CODEVASF.

Inspeção e Testes de Fábrica

Antes que o equipamento seja embarcado o fabricante deverá executar os testes de aceitação com a elaboração de relatórios correspondentes, os quais deverão ser submetidos à CODEVASF para aprovação.

O fabricante da bomba deverá executar em sua fábrica, testes de funcionamento e aceitação, com elaboração de curvas, certificados e relatórios correspondentes, os quais deverão ser submetidos à CODEVASF para aprovação. Só depois de aprovados estará liberado o embarque dos equipamentos.

Testes de Desempenho

Os conjuntos motobomba submersíveis deverão ser testados com base na norma ISO 2548 Classe C, com levantamento de pelo menos 06 (seis) pontos, incluindo os pontos de pressão máxima e rendimento máximo, previstos para o conjunto motobomba e o ponto para o qual o equipamento foi especificado.

Para os pontos levantados deverão ser medidas e garantidas, dentro das tolerâncias da norma, as grandezas: Vazão, Pressão, Potência Elétrica consumida pelo conjunto motobomba, Corrente Elétrica, Fator de Potência e calculado o rendimento global.

### Identificação dos Conjuntos Motobomba

Junto com cada conjunto motobomba, deverão ser fornecidas duas placas de identificação em aço inoxidável, grafadas em auto ou baixo relevo, sendo uma montada no conjunto motobomba e outra como reserva a ser entregue junto com os manuais e certificados dos testes, contendo os seguintes dados:

- Nome do fabricante;

- Modelo do equipamento;

- Ano de fabricação;

- Número de série do equipamento;

- Identificação da curva ou ponto de operação;

- Potência nominal do motor;

- Tensão, freqüência e número de fases;

- Rotação do motor;

- Temperatura máxima do fluido a ser bombeado;

- Fator de potência do motor;

- Grau de proteção do motor;

- Submergência máxima;

- Peso do conjunto.

### Ferramentas Especiais

Caso haja necessidade, deverão ser fornecidas todas as ferramentas especiais para a montagem e desmontagem do conjunto motobomba.

### Manuais

O fornecimento das bombas deverá ser acompanhado de:

- Manual de montagem, onde conste todos os cuidados necessários serem tomados desde a remoção do equipamento da embalagem feita pelo fabricante até sua instalação e guia de instrução para montagem, particularmente quando o equipamento é fornecido em partes separadas;

- Manual de manutenção, com vista explodida de todas as partes do equipamento, indicação das partes a serem inspecionadas com a freqüência esperada e cuidados a serem tomados.

- Plano de lubrificação com tipos de lubrificantes a serem utilizados.

### Peças de Reposição

O fabricante indicará as peças de reposição necessárias para até 2 anos de funcionamento, informando quantidade e preço das mesmas.

### Garantia

O fabricante oferecerá garantia de funcionamento pelo prazo mínimo de 2 anos, dentro do qual, fornecerá todos os preços necessários para a manutenção e a mão de obra.

Entende-se que as peças que não foram relacionadas como peças de reposição, ou que tendo sido, sofrerem desgaste prematuro exigindo substituição, estarão cobertas pela garantia oferecida. O prazo de garantia ficará prorrogado do tempo decorrido entre a solicitação para atendimento de defeitos e o término dos serviços. O prazo de garantia terá início após a inspeção em campo.

### Transporte

Deverá fazer parte do fornecimento o transporte e descarga do equipamento no local da obra, com seus respectivos seguros.

Todos os equipamentos deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra estragos durante o transporte. Junto com o endereço, em cada equipamento, na embalagem, deverá ser marcado o número completo da requisição do material.

As embalagens deverão possuir identificação do seu conteúdo.

As superfícies usinadas expostas deverão ser protegidas com uma película facilmente removível de preventivo contra a ferrugem.

O interior dos equipamentos deverá estar isento de detritos e todas as aberturas deverão estar protegidas: as roscadas com bujões e as flangeadas com tampões de madeira.

## Registros e válvulas

Os   registros  serão  de  gaveta, de ferro dúctil, do tipo haste não ascendente, com   juntas  flangeadas , furação  "standard", para ligação com tubos de ferro dúctil, fabricados conforme a norma ABNT-7663, ou com tubos de PVC rígido, fabricados de acordo com as normas   ABNT-7665 e 5647.

As válvulas de retenção serão do tipo portinhola simples.