## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

- EXECUÇÃO

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos para a classificação dos materiais escavados e para a execução dos serviços de escavação para adutoras e redes de distribuição de água, aplicando-se também para linhas de recalque de esgoto.

  - DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação foram adotadas as seguintes definições:

- Escavação de Valas: a escavação de valas compreende a remoção de solos ou rochas de qualquer natureza, para assentamento de tubulações ou para outras finalidades, desde a superfície natural do terreno até a cota especificada no projeto, e com a largura especificada.

- Solos de Primeira Categoria: são classificados como de primeira categoria pedregulhos, areias e solos siltosos e arenosos sem coesão, solos com alguma coesão mas em estado solto (argilosos, siltosos, arenosos ou suas combinações), turfas, com ou sem componentes orgânicos.

Os materiais de primeira categoria se caracterizam por:

- em escavação manual, poderem ser escavados com pás, sem a necessidade de corte prévio ou desagregação com enxadas ou parte larga da picaretas;

- em escavação mecânica, puderem ser escavados com retro-escavadeira de forma contínua, com operações sucessivas de enchimento e descarga da concha.

- Solos de Segunda Categoria: são classificados como de segunda categoria os solos com coesão e consistência rija, com ou sem componentes orgânicos, pedregulhos, ou blocos de material pétreo de diâmetro até 25 cm.

Os materiais de segunda categoria se caracterizam por:

- em escavação manual, só poderem ser escavados com o corte prévio ou desagregação com o bico da  picaretas;

- em escavação mecânica, exigir sucessivas operações de desagregação com o uso dos dentes da concha da retroescavadeira, até ser possível a operação de enchimento da concha.

- Lama: são classificados como lama os solos predominantemente argilosos, com ou sem componentes       orgânicos, saturados e com teor de umidade acima do limite de liquidez.

Se caracterizam pela dificuldade de escavação com pás, pelo seu escoamento fácil, exigindo o uso de baldes, em operação manual, e caçambas estanques, no caso de escavação mecânica.

- Rocha Branda: são classificados como “rocha branda” os materiais com agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes, constituídos de rochas alteradas (com presença de blocos de rocha sã com diâmetro até um metro) ou de rochas sedimentares brandas como arenitos, siltitos, folhelhos, com ocorrência contínua.

As “rochas brandas” caracterizam-se por:

-	grande resistência a escavação manual;

-	baixa eficiência no desmonte com uso de explosivos, pela fuga de gases resultantes da detonação;

-	necessidade de uso contínuo de rompedores pneumáticos, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras ou escarificadores para possibilitar a escavação. Também podem ser usados rompedores hidráulicos, elétricos ou a gasolina.

- Rocha Sã: são classificados como “rocha sã” as rochas ígneas e metamórficas sãs e as rochas sedimentares sãs que apresentem a necessidade de uso contínuo de explosivos ou processos a frio para sua escavação.

2.	MATERIAIS

Os materiais que poderão ser utilizados para a execução dos serviços, constituem-se em:

- materiais para perfuratrizes: brocas, hastes, punhos, luvas, bits, mangueiras, etc.;

- materiais para rompedores: ponteiros, mangueiras, etc;

- materiais para detonação: cordel, espoletas, gelatinas explosivas, etc.;

- materiais para desmonte a frio: produtos químicos interreagentes e expansívos;

3.	EQUIPAMENTOS

Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir e dimensionar os equipamentos a serem mobilizados para atender aos requisitos do projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a mobilização dos equipamentos propostos, ou alteração nesse plano caso se mostre necessário para atender ao prazo estabelecido.

Os equipamentos e as ferramentas a serem utilizados deverão ser adequados às condições de escavação, considerando:

- as características do material a escavar;

- a largura e profundidade da vala;

- a profundidade do nível d’água;

- o volume de serviço a realizar;

- o prazo disponível;

- a localização da vala (facilidade de acesso, área para estoque de material escavado, condições de tráfego etc);

- as interferências identificadas.

4.	EXECUÇÃO

A Fiscalização deverá ser informada com antecedência pelo Construtor, sobre o início de escavação de cada trecho de vala, devendo definir o destino a ser dado ao material escavado.

Antes de iniciar a escavação, o Construtor fará a pesquisa de interferências existentes no local para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc, que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima à mesma. Existindo interferências com instalações de outros serviços públicos, tais serviços não deverão ser interrompidos até que sejam autorizados e efetuados os respectivos remanejamentos.

Se a escavação interferir com galerias ou tubulações, o Construtor executará o escoamento e a sustentação das mesmas.

O processo a ser adotado nas escavações, manual ou mecanizada, dependerá da natureza do solo, sua topografia, dimensões, interferências e volume de material a remover ou aterrar, devendo ser definido pelo Construtor, de comum acordo com a Fiscalização. As escavações manuais serão utilizadas, a princípio, apenas em trechos onde a escavação mecânica não possa ser utilizada, a critério da Fiscalização.

As escavações deverão ser executadas com a cautela e segurança indispensáveis à preservação da vala.

Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios ou edifícios, vias públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:

- escoamento ou ruptura das fundações;

- descompressão do terreno da fundação;

- recalques devidos a rebaixamento do nível d’água;

- fugas de materiais da área de fundação (carreamento de solos pelo fluxo de água).

Quando necessários, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure proteção adequada.

Só serão permitidas valas sem escoramento para profundidade até 1,30 m, conforme a Portaria no 17, do Ministério do Trabalho de 07.07.83, item 18.6.41.

As áreas sujeitas a escavações permanentes deverão ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes.

A extensão máxima da abertura da vala deve observar as imposições do local do trabalho, principalmente ao que concerne ao trânsito.

A profundidade mínima das valas será determinada de modo a que se atenda o recobrimento mínimo das tubulações, especificado pelo Projeto, o qual deverá obedecer aos critérios estabelecidos pelas normas da ABNT e pelo Departamento de Projetos, da CODEVASF.

A profundidade e largura das valas serão conforme o Quadro I apresentado em anexo, salvo justificativa em contrário do Projeto.

| QUADRO I – DIMENSÕES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FºF, PVC, RPVC E AÇO JE PARA ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN (mm) | PROFUND. (m) | LARGURA MÁXIMA DA VALA EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE E TIPO DE ESCORAMENTO (m) |  |  |  |  |  |
|  |  | SEM ESCORAM. | DESCONTÍNUO |  | CONTÍNUO |  |  |
|  |  |  | MAD. PONTALET. | MAD ABERTO | MAD. CANÇOEIRA | EST. PRANCHA MAD./MET | MISTO MAD./MET HAMBUR. |
| 50 a 150 | até 1,30 | 0,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | até 1,50 | -- | 0,50 | 0,60 | -- | 0,65 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- |  | 0,60 | 0,65 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 0,70 | 0,75 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 0,75 | 0,85 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 0,95 | 1,05 |
| 200 | até 1,30 | 0,55 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | até 1,50 | -- | 0,55 | 0,65 | -- | 0,70 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 0,65 | 0,70 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 0,75 | 0,80 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 0,80 | 0,90 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 1,00 | 1,10 |
| 250 | até 1,30 | 0,60 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | até 1,50 | -- | 0,60 | 0,70 | -- | 0,75 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 0,70 | 0,75 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 0,80 | 0,85 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 0,85 | 0,95 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 1,05 | 1,15 |
| 300 | até 1,30 | 0,65 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | até 1,50 | -- | 0,65 | 0,75 | -- | 0,80 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 0,75 | 0,80 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 0,85 | 0,90 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 0,90 | 1,00 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 1,10 | 1,20 |
| 350 | até 1,30 | 0,70 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | até 1,50 | -- | 0,70 | 0,80 | -- | 0,85 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 0,80 | 0,85 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 0,90 | 0,95 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 0,95 | 1,05 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 1,15 | 1,25 |
| QUADRO I – DIMENSÕES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FºF, PVC, RPVC E AÇO JE PARA ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |
| DN (mm) | PROFUND. (m) | LARGURA MÁXIMA DA VALA EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE E TIPO DE ESCORAMENTO (m) |  |  |  |  |  |
|  |  | SEM ESCORAM. | DESCONTÍNUO |  | CONTÍNUO |  |  |
|  |  |  | MAD. PONTALET. | MAD ABERTO | MAD. CANÇOEIRA | EST. PRANCHA MAD./MET | MISTO MAD./MET HAMBUR. |
| 400 | até 1,30 | 0,75 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | até 1,50 | -- | 0,75 | 0,85 | -- | 0,90 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 0,85 | 0,90 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 0,95 | 1,00 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 1,00 | 1,10 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 1,20 | 1,30 |
| 450 | até 1,30 | 0,80 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | até 1,50 | -- | 0,80 | 0,90 | -- | 0,95 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 0,90 | 0,95 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 1,00 | 1,05 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 1,05 | 1,15 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 1,25 | 1,35 |
| 500 | até 1,30 | 0,85 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | até 1,50 | -- | 0,85 | 0,95 | -- | 1,00 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 0,95 | 1,00 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 1,05 | 1,10 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 1,10 | 1,20 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 1,30 | 1,40 |
| 550 | até 1,30 | 0,90 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | até 1,50 | -- | 0,90 | 1,00 | -- | 1,05 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 1,00 | 1,05 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 1,10 | 1,15 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 1,15 | 1,25 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 1,35 | 1,45 |
| 600 | até 1,30 | 0,95 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | até 1,50 | -- | 0,95 | 1,05 | -- | 1,10 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 1,05 | 1,10 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 1,15 | 1,20 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 1,20 | 1,30 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 1,40 | 1,50 |

| QUADRO I – DIMENSÕES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FºF, PVC, RPVC E AÇO JE PARA ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN (mm) | PROFUND. (m) | LARGURA MÁXIMA DA VALA EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE E TIPO DE ESCORAMENTO (m) |  |  |  |  |  |
|  |  | SEM ESCORAM. | DESCONTÍNUO |  | CONTÍNUO |  |  |
|  |  |  | MAD. PONTALET. | MAD ABERTO | MAD. CANÇOEIRA | EST. PRANCHA MAD./MET | MISTO MAD./MET HAMBUR. |
| 700 | até 1,30 | 1,30 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | até 1,50 | -- | 1,30 | 1,40 | -- | 1,45 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 1,40 | 1,45 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 1,50 | 1,55 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 1,55 | 1,65 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 1,75 | 1,85 |
| 800 | até 1,50 | -- | 1,40 | 1,50 | -- | 1,55 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 1,50 | 1,55 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 1,60 | 1,65 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 1,65 | 1,75 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 1,85 | 1,95 |
| 900 | até 1,50 | -- | 1,50 | 1,60 | -- | 1,65 | -- |
|  | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 1,60 | 1,65 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 1,70 | 1,75 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 1,75 | 1,85 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 1,95 | 2,05 |
| 1000 | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 1,70 | 1,75 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 1,80 | 1,85 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 1,85 | 1,95 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 2,05 | 2,15 |
| 1200 | 1,51-2,00 | -- | -- | -- | 1,80 | 1,85 | -- |
|  | 2,01-3,00 | -- | -- | -- | 1,90 | 1,95 | -- |
|  | 3,01-4,00 | -- | -- | -- | -- | 1,95 | 2,05 |
|  | 4,01-6,00 | -- | -- | -- | -- | 2,15 | 2,25 |

Obs.: 	1 – Para profundidades acima de 6 m a largura da vala e definição do escoramento serão de acordo com projeto específico.

2 –	Para profundidades até 1,30 m considerar a largura da vala de 0,40 m para tubos de diâmetro até 100 mm.

Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no Projeto, serão feitas a regularização e a limpeza do fundo da vala. Caso ocorra a presença de água, a escavação deverá ser ampliada para conter o lastro.

Essas operações só poderão ser executadas com a vala seca ou com a água do lençol freático totalmente deslocada para drenos laterais, junto ao escoramento.

Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno cuja pressão admissível não for suficiente para servir como fundação direta, a escavação deverá ser rebaixada o suficiente para comportar um colchão de bica corrida, pedra britada e pedra de mão compactado em camadas, com acabamento em brita um a ser determinada, de acordo com o terreno, pela Fiscalização. Havendo necessidade ou por imposição do projeto, poderão ser usados lastro, laje e berço. Em ambos os casos, o greide final será o definido em projeto.

No caso do fundo da vala apresentar-se em rocha ou material indeformável, será necessário aprofundar a vala e estabelecer o embasamento com material desagregado, de boa qualidade, normalmente areia ou solo, em camada de espessura não inferior a 0,10 m.

Quando o material escavado for, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no aterro, será, em princípio, depositado ao lado ou perto da vala, aguardando o aproveitamento.

Em qualquer caso, o material deverá ser depositado fora das bordas da vala, a distância equivalente à profundidade da vala.

Nos casos dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, deverão ser distribuídos em montes separados.

Qualquer excesso de escavação por desacordo com as tabelas de largura de valas, desmoronamento de material, ruptura hidráulica de fundo de cava, deficiência de escoramento ou ficha inadequada, será de responsabilidade da Contratada, devendo ser feito o preenchimento até a cota do projeto com areia, pó de pedra ou outro material aprovado pela Fiscalização.

Para o uso de explosivo deverá ser consultada a Fiscalização que, a seu critério, poderá ou não permitir a escavação a fogo.

Caso seja definido a execução das escavações com uso de explosivos devem ser seguidas as normas e regulamentações do Ministério do Exército e demais requisitos de escavação a fogo.

Serão de responsabilidade do Construtor:

- execução de serviços de proteção para as escavações a fogo;

- obtenção de licenças e alvarás dos órgãos competentes;

- carga, transporte, descarga manuseio e armazenamento de cargas e explosivos;

- elaboração de plano de fogo, a ser aprovado por perito da área de detonação e pela Fiscalização.

O Construtor arcará a responsabilidade civil por quaisquer danos que venha a causar ao pessoal da obra, a terceiros ou propriedades, por insegurança ou imperícia, durante a denotação.

No caso da detonação não ter surtido o efeito desejado, para sua repetição no mesmo local, o Construtor arcará com todos os custos extras.

Ressalta-se os seguintes procedimentos mínimos para a execução dos serviços em questão:

- a detonação das cargas deverá ser precedida e seguida de sinais de alerta;

- a carga das minas será feita somente por ocasião da execução dos trabalhos de detonação, jamais na véspera ou mesmo com simples precedência de horas;

- a quantidade de carga será determinada de maneira a não danificar as propriedades existentes e a vida;

- em qualquer caso as detonações serão programadas em horas que não perturbem o repouso dos moradores nas vizinhanças;

O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte, deverá ser permanentemente inspecionado pelo Construtor e reparado logo após a ocorrência de qualquer dano.

O Construtor deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas de lobo das redes dos serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes serem danificados ou entupidos.

Os serviços de proteção para escavação a fogo constituem-se naqueles que têm por finalidade a proteção contra a projeção, para fora das valas ou cavas, de fragmentos de solo ou rocha despreendidos pela detonação de explosivos.

Poderão ser utilizados, entre outros, os seguintes tipo de proteção, desde que compatíveis com a situação da Obra:

a) Uso de Rede de Aço

Será executada com rede simples com cabos de 1/2” ou 5/8”.

Os cabos serão trançados, formando malhas de 5 cm para o diâmetro de 1/2”e de 7 cm para o diâmetro de 5/8”, sendo todos os cruzamentos dos cabos ou nós das malhas, soldados. As extremidades dos cabos deverão ultrapassar as bordas da rede no mínimo 10 cm e terão todos os topos soldados a fim de evitar desfiamento. O comprimento mínimo da rede de proteção na escavação de valas será de: largura da vala + 1,10 m. As bordas laterais serão amarradas em estacas de aço com diâmetro mínimo de 3/4” e comprimento de 1 m, cravadas ao longo da vala com intervalos máximos de 1 m e distância mínima de 40 cm da parede da vala.

b) Uso de Pneus

Só será utilizado este tipo de proteção em áreas que não requeiram de dispositivos rigorosos de segurança para detonações.

O serviço consiste na colocação de uma camada de pneus usados, com espessura mínima de 0,60 m, sobre a área a ser detonada, a contar da superfície da rocha. A referida camada deverá impedir o desprendimento de fragmentos provenientes da detonação.

Fica a critério da Fiscalização decidir sobre a união dos pneus uns aos outros, por meio de cabos, cordas, etc..., devendo ser acatado pelo Construtor, sem no entanto cessar a sua responsabilidade sobre as consequências da explosão.

Fica a critério do Construtor a complementação da proteção aqui especificada, com uso de tábuas usadas, entulhos, etc..., sem implicar em acréscimo de ônus para a Contratante.

c) Uso de Terra

Só será utilizado este tipo de proteção quando a detonação for feita em áreas abertas, sem necessidades de

dispositivos rigorosos de segurança para a escavação a fogo.

O serviço consiste na colocação de uma camada de aterro com no mínimo 0,60 m. de altura, sobre a área a ser detonada, a partir da superfície da rocha. A referida camada deverá impedir o desprendimento de fragmentos provenientes da denotação.

Para quantidade grandes de cargas, geralmente superiores a 5 kg, as detonações com este tipo de proteção, deverão ser subdivididas.

A Fiscalização deverá acompanhar todo o processo, devendo aprovar tanto o plano de fogo, quanto o volume de terra a ser depositado sobre a rocha para proteção da detonação, sem no entanto eximir a responsabilidade do Construtor sobre as conseqüências da explosão.

5.	CONTROLE

Listam-se a seguir alguns dos controles a serem exercidos e cuidados a serem tomados quando da escavação de valas.

- Controles geométricos:

- verificação da locação em planta;

- verificação da cota do fundo da vala ao longo do trecho escavado;

- verificação da largura da vala ao longo do trecho escavado.

- Controles geotécnicos:

- verificação da natureza dos materiais escavados, pela avaliação tátil e visual, objetivando definir o seu destino (se pode ser aproveitado no reaterro da vala ou não);

- avaliação das condições de estabilidade da vala e de deformação da massa de solo nas laterais, considerando a possibilidade de danos a edificações adjacentes;

- acompanhamento continuo das deformações na vala e edificações próximas.

- Controle dos desmontes de rocha com uso de explosivos:

- análise prévia dos planos de fogo, inclusive das medidas de proteção contra lançamento de blocos e das cargas por espera, tendo em vista as vibrações e considerando a situação específica e as edificações e utilidades próximas;

- verificação das atividades de segurança antes de cada detonação;

- controle do carregamento dos furos com explosivos;

- avaliação dos resultados após cada detonação, objetivando fazer ajustes nos desmontes seguintes, caso necessário.

- Controle das interferências:

- verificação da realização de pesquisa de interferências;

- verificação da autorização e da execução prévia dos remanejamentos de interferências identificadas, quando cabível;

- verificação do escoramento de estruturas que interferem.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050101 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATÉ 1,50m | m³ |
| --- | --- | --- |
| 050104 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51m E 3,00m | m³ |
| 050107 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01m E 4,50m | m³ |
| 050110 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50m | m³ |
| 050113 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATÉ 1,50m | m³ |
| 050116 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00m | m³ |
| 050119 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50m | m³ |
| 050122 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50m | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m³), pelo volume escavado, medido no corte, de acordo com as faixas estabelecidas na “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto ou definida na tabela correspondente do item 4 desta Especificação, no caso do projeto não definir as dimensões da vala.

Obs:

- a carga, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação manual do material da vala;

- acomodação do material escavado ao longo da vala;

- regularização do fundo da vala;

- controles geométricos, geotécnicos, e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação das ferramentas utilizadas;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (ferramentas, peças, etc..);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050125 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ATÉ 1,50m | m³ |
| --- | --- | --- |
| 050128 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00m | m³ |
| 050131 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50m | m³ |
| 050134 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50m | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume escavado medido no corte, de acordo com as faixas estabelecidas na “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto ou definida na tabela correspondente do item 4 desta Especificação; no caso do projeto não definir as dimensões da vala.

Obs:

- a carga, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação manual do material da vala;

- acomodação do material escavado ao longo da vala;

- regularização do fundo da vala;

- controles geométricos, geotécnicos, e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação das ferramentas utilizadas;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (ferramentas, peças, etc..);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050137 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ |
| --- | --- | --- |
| 050140 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00m | m³ |
| 050143 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA P/ PROFUND. ACIMA DE 4,00m | m³ |
| 050146 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ |
| 050149 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00m | m³ |
| 050152 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA P/ PROFUND. ACIMA DE 4,00m | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume escavado medido no corte, de acordo com a profundidade da vala, e conforme a “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto ou definida na tabela correspondente do item 4 desta especificação, no caso do projeto não definir as dimensões da vala.

Obs:

- a carga, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessário, serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação mecanizada do material da vala;

- acomodação do material escavado ao longo da vala;

- regularização do fundo da vala;

- controles geométricos, geotécnicos, e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, acessórios, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050155 | ESCAV. DE VALAS - ÁGUA - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | m³ |
| --- | --- | --- |
| 050158 | ESCAV. DE VALAS - ÁGUA - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00m, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | m³ |
| 050161 | ESCAV. DE VALAS - ÁGUA - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,00m, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume escavado medido no corte, de acordo com a profundidade da vala, e conforme a “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto ou definida na tabela correspondente do item 4 desta especificação, no caso do projeto não definir as dimensões da vala.

Obs:

- a carga, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessário, serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- desmonte da rocha com uso de martelete pneumático;

- retirada do material desmontado para fora da vala;

- regularização do fundo da vala;

- controles geométricos, geotécnicos, dos desmontes de rocha e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, acessórios, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050164 | ESCAV. DE VALA - ÁGUA - EM ROCHA SÃ, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTEÇÃO | m³ |
| --- | --- | --- |
| 050167 | ESCAV. DE VALA - ÁGUA - EM ROCHA SÃ, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTEÇÃO | m³ |
| 050170 | ESCAV. DE VALA - ÁGUA - EM ROCHA SÃ, EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTEÇÃO | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume escavado medido no corte, de acordo com a profundidade da vala, e conforme a “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto ou definida na tabela correspondente do item 4 desta especificação, no caso do projeto não definir as dimensões da vala.

Obs:

- a carga, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessário, serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- elaboração de plano de fogo e obtenção de licenças e alvarás;

- carga, transporte, descarga, manuseio e armazenamento de cargas, explosivos e demais materiais de consumo;

- fornecimento e instalação da proteção necessária, aprovada pela Fiscalização.

- desmonte de rocha com uso de explosivos, incluindo fornecimento do material necessário, posto obra;

- retirada do material desmontado para fora da vala;

- regularização do fundo da vala;

- controles geométricos, geotécnicos, dos desmontes de rocha e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, explosivos, acessórios, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.