## SUMÁRIO

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO

  - DEFINIÇÕES

- MATERIAIS

- EQUIPAMENTOS

4.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONDOMINIAL

4.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.2	SERVIÇOS TÉCNICOS E SOCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONDOMINIAL

4.3	CONDICIONANTES E PARÂMETROS

4.4	TIPOS DE DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS ACESSÓRIOS DA REDE

4.5	EXECUÇÃO DAS LIGAÇÕES INTRA-DOMICILIARES

4.6	EXECUÇÃO DOS RAMAIS CONDOMINIAIS

4.7	EXECUÇÃO DAS LIGAÇÕES PREDIAIS CONDOMINIAIS

4.8	EXECUÇÃO DA REDE BÁSICA

5.	CADASTRO DAS LIGAÇÕES EXECUTADAS

6.	CONTROLE

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

8.	DESENHOS PADRÃO

1. OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO: Esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de sistemas  condominiais implantados pela CODEVASF.

1.2 	DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação serão adotadas as seguintes definições:

- Sistema Condominial de Coleta de Esgotos Sanitários: o sistema condominial contrapõe-se ao atendimento individualizado, onde a unidade de atendimento é o lote ( sistema convencional). Nele, a nova unidade de atendimento passa a ser aglomerados de lotes, denominados quadras, quarteirões ou condomínios. Neste caso, a rede coletora não é implantada frontalmente aos lotes, passando a margear a delimitação externa da quadra ou condomínio, recebendo suas contribuições num único ponto de coleta. A rede que se desenvolve no interior das quadras é denominada ramal condominial e caracteriza-se pela minimização da utilização de materiais e pela simplificação dos processos executivos para a sua implantação;

- Quadra, Quarteirão ou Condomínio: constitui-se em aglomerados de lotes delimitados por ruas que, além de adjacentes na localização, tendem à alguma similaridade sócio cultural e econômica dos moradores, das edificações, das condições topográficas do local, dos problemas de saneamento locais e suas respectivas soluções;

- Ramal de Descarga: constitui-se na canalização que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários de uma edificação;

- Tubo de Queda em Ligação Predial: constitui-se na canalização vertical que recebe os efluentes de subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga de uma edificação;

- Subcoletor: constitui-se na canalização que recebe os efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto de uma edificação;

- Ligação Intradomiciliar: constitui-se no conjunto de tubulações, peças, conexões e demais dispositivos compreendidos entre o dispositivo de inspeção e a parte interna da edificação.

- Ligação Predial Condominial: constitui-se na interligação da instalação predial ou intra-domiciliar do usuário, ao ramal condominial, através de tubos, peças, conexões e dispositivos de inspeção;

- Ramal Condominial: constitui-se no conjunto de tubulações, peças, conexões e demais dispositivos, que se desenvolve no interior da quadra condominial, interligando os dispositivos de inspeção (caixas ou dispositivos tubulares) de cada uma das edificações da referida quadra, de forma a conduzir os esgotos coletados à rede pública. Trata-se de uma rede executada de maneira simplificada, constituída por apenas dois componentes: a própria tubulação e as caixas de passagem ou dispositivos de inspeção. O diâmetro mínimo utilizado é de 100mm e a profundidade mínima é de 0,40m, respeitando-se as condições de tráfego local e garantindo-se a preservação das tubulações. Os esgotos coletados pelo ramal condominial, reúnem-se num único ponto e são lançados à rede coletora convencional, no caso de sistemas mistos (convencional + condominial) ou à rede básica em sistemas puramente condominiais;

- Dispositivo de Inspeção Condominial: constitui-se numa unidade visitável, de forma a permitir a inspeção e desobstrução de canalizações. Localizado na frente ou no fundo dos lotes, conforme o arranjo concebido

para a quadra condominial, o dispositivo de inspeção promove a interligação entre os ramais de descarga ou de esgoto da edificação, ao ramal condominial. Poderá ser utilizada caixa de inspeção ou dispositivo tubular de inspeção;

- Rede Básica: é como é designada a rede coletora que se desenvolve na parte externa da quadra condominial, num sistema condominial, podendo apresentar características similares aos ramais condominiais: diâmetro mínimo de 100mm; tubulação assentada no passeio público ou jardins, à pequena profundidade; utilização de caixas de passagem ou dispositivos de inspeção, em detrimento aos poços de visita convencionais. Em localidades providas de sistemas de coleta misto, a rede básica pode ser substituída pela rede coletora convencional.

- MATERIAIS

Para a execução dos serviços especificados, poderão ser utilizados os seguintes materiais:

a) Insumos das Obras Civis

Constituem-se nos insumos das obras civis os materiais para a execução de caixas, berços, etc.

Os critérios para o fornecimento dos referidos insumos encontram-se apresentados nas especificações técnicas dos serviços pertinentes.

b) Tubos, Peças e Conexões

As tubulações, peças e conexões utilizadas na execução dos ramais prediais do sistema convencional e dos ramais condominiais, serão em PVC, fabricadas conforme as seguintes normas da ABNT:

- NBR 10570	–	TUBO DE PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR PREDIAL E SISTEMA CONDOMINAL DE ESGOTO SANITÁRIO;

- NBR 7362	–	TUBO DE PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR DE ESGOTO;

- NBR 9051	–	ANEL DE BORRACHA PARA TUBULAÇÕES DE PVC RÍGIDO PARA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO;

- NBR 10569	–	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO;

As tubulações, peças e conexões utilizadas na execução das ligações intra-domiciliares, serão em PVC, para esgoto predial, fabricadas conforme a norma NBR 5688 da ABNT.

Os critérios para o fornecimento dos referidos materiais, encontram-se apresentados na Especificação ET 12.

- EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços especificados, serão os utilizados equipamentos  usuais da construção civil.

- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONDOMINIAL

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

O sistema condominial de esgotamento sanitário, começou a ser implantado a partir de 1980 e, atualmente, destaca-se não só por ser um modelo abrangente e completo filosoficamente, mas também pelos altos índices de implantação de ligações domiciliares, devido ao seu baixo custo.

Esse sistema tem como princípio o atendimento a todos, indiscriminadamente, oportunizando os usuários a participarem desde a fase de elaboração do projeto até a implantação e a operação do sistema.

O modelo de solução que caracteriza o serviço, tem como base o comprometimento com a realidade local em termos técnicos, econômicos e sócio-culturais, em cada caso.

O sistema condominial, como uma das soluções alternativas para o  esgotamento sanitário, está pautado em cinco idéias básicas, (Andrade Neto, 1987), apresentadas a seguir:

1) “ Que a solução seja vista como um processo gradual, progressivo em abrangência e em aperfeiçoamento, permanentemente atualizável ”.

2) “A participação da comunidade no planejamento e nas decisões da solução, como direito legítimo de natureza política e como pré-requisito de sua adesão ao projeto ”.

3) “A minimização de todas as perdas e a maximização da relação benefício/custo, vista sob o ângulo da rentabilidade social ”.

4) “Aplicação de uma tecnologia adequada à realidade local, que implique alocação de fatores condizentes com as necessidades e ofertas, através de técnicas que levem em conta a limitação das disponibilidades, sem perda da segurança sanitária da população e do meio ambiente, que assegurem um serviço simples, o suficiente para garantir a participação da comunidade, e flexível frente à heterogeneidade das situações físicas e sócio-econômicas ”.

5) “O coletivismo, seja pelo sistema simples e óbvio fato de se antepor a um processo coletivo, ou por razões de economia de escala ”.

O sistema condominial é, normalmente, composto das seguintes unidades :

- ramal condominial;

- rede básica;

- unidade de tratamento.

As unidades que compõem o sistema condominial utilizam os mesmos princípios de cálculo que norteiam os projetos das redes convencionais. As principais diferenças entre os dois sistemas constituem-se na adoção de condicionantes para as redes condominiais que simplificam a execução das mesmas, na minimização da utilização de materiais e dos critérios construtivos e na participação efetiva dos usuários durante a sua implantação, de forma que as simplificações executivas adotadas não se tornem pontos problemáticos no que diz respeito à manutenção e operação do sistema.

Busca-se com a implantação de um sistema condominial, a minimização dos custos e a maximização dos benefícios, devido aos seguintes fatores inerentes às redes condominiais:

- os ramais condominiais e redes básicas, podem ser implantados com pequenas profundidades de escavação, desde que se garanta o escoamento dos efluentes dentro dos parâmetros hidráulicos definidos e a integridade das tubulações. Com isso, pode-se utilizar recobrimentos mínimos de 0,30m;

- no sistema condominial não há custos com execução de ramais prediais convencionais; os ramais têm início e são projetados a partir e inclusive, das ligações domiciliares, o que proporciona uma maior flexibilidade no conjunto ligação domiciliar-rede e, consequentemente, amplia a capacidade de atendimento de uma maior parcela da população;

- na implantação das ligações e ramais, os limites dos lotes não se constituem em impedimento definitivo, proporcionando com isso, desde que com o consentimento do proprietário, a busca do traçado ótimo da rede, que poderá ser lançada pelo fundo dos lotes e em meio às propriedades. Com isso, pode-se reduzir, sobremaneira, a sua extensão, em detrimento do traçado convencional, feito normalmente nas vias de tráfego;

- no sistema condominial admite-se a utilização de tubulações com diâmetro mínimo de 100 mm; já na rede coletora do sistema convencional, o diâmetro mínimo utilizado é de 150mm,

- devido à pequena profundidade de implantação da rede condominial, pode-se, além de minimizar a quantidade de dispositivos de inspeção e limpeza, utilizar caixas ou dispositivos tubulares, em substituição aos poços de visita convencionais;

- a operação e a manutenção dos ramais condominiais, como em um prédio de apartamentos, são de responsabilidade do condomínio que se esgota, com cada condômino assumindo a parcela do ramal situada em seu lote;

- a operação e a manutenção da rede básica são de responsabilidade do órgão público responsável pela implantação do sistema;

- a execução de redes condominiais permite a utilização de mão-de-obra pouco qualificada;

- devido às pequenas profundidades do sistema condominial, minimiza-se a utilização de escoramentos e esgotamento de valas, os quais constituem-se em serviços cujos custos de execução, manutenção e operação são altos;

- a implantação eficiente de um sistema condominial, proporciona:

- uma maior garantia da implantação da melhor solução a cada unidade de demanda, devido principalmente à participação dos usuários em todo o processo, desde o projeto até a implantação do sistema;

- o ganho de uma maior consciência ambiental por parte dos usuários, através da participação e do compromisso firmado na formação dos condomínios;

- a possibilidade de uma melhor conservação da rede, devido à maior vigilância e do melhor uso por parte dos próprios usuários;

- a possibilidade de utilização dos próprios moradores como mão-de-obra para a execução das obras.

As unidades de tratamento adotadas para os sistemas condominiais, poderão ser as normalmente utilizadas nos sistemas convencionais ( como lagoas de estabilização, reatores anaeróbios, etc.), podendo-se, a depender da área, optar por soluções mais simplificadas como fossas sépticas, unidades de infiltração, etc. Havendo algum sistema convencional implantado ou a ser implantado nas adjacências, com capacidade suficiente para absorver a vazão dos condomínios, deve-se proceder a interligação destes, em detrimento da execução de novas unidades de

tratamento, salvo a existência de alguma impedimento técnico-econômico.

A operação e a manutenção da unidade de tratamento são de responsabilidade do órgão público responsável pela implantação do sistema.

Por ser um sistema que coletiviza, informalmente, os esgotos, o Sistema de Esgotamento Condominial depende de “acordos” a serem formados entre os moradores, e entre estes e o órgão executor, portanto, a participação da comunidade deverá ocorrer durante todo o processo e em vários níveis e instantes diferentes.

O sistema condominial será utilizado nos locais indicados pelo Projeto ou pela CODEVASF, onde não se justifica o custo de implantação de uma rede convencional. De uma forma geral, desde que seja comprovada a viabilidade técnico-econômica, os condomínios poderão ser implantados, não limitadamente, nas seguintes situações:

- em áreas cujas edificações apresentam soleiras implantadas em cotas inferiores ao nível da rua, com as águas servidas e esgotos sendo lançados para os seus quintais;

- nos locais sem acesso definido, com construções em desalinho;

- em áreas de encostas;

- em quadras com lotes bem definidos e ordenados, como uma maneira de minimizar os custos de implantação e operação do sistema coletor ( conjuntos habitacionais, condomínios fechados, etc.).

4.2	SERVIÇOS TÉCNICOS E SOCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONDOMINIAL

a) Fase de Projeto

Por ocasião da elaboração de projetos executivos de S.E.S’s, a empresa Consultora, com a aprovação da CODEVASF, poderá adotar soluções para o sistema de coleta que contemple o esgotamento de áreas específicas através de redes condominiais, seja pelas condições de implantação das edificações e condições topográficas do local ou objetivando-se minimizar os custos  de implantação do S.E.S’s, como uma forma de beneficiar a comunidade integralmente.

Devido à própria filosofia em que se fundamenta o sistema condominial, onde os condomínios e os seus responsáveis são estabelecidos com a participação efetiva dos moradores e onde todas as soluções são discutidas e acordadas entre os usuários e o órgão executor, a elaboração do projeto executivo das ligações e ramais condominiais e o seu detalhamento final deverão ser feitos no campo, pelo Construtor, por ocasião da implantação das obras, com o apoio de profissionais da área social.

Em função disso, os trabalhos referentes à rede condominial, realizados pela empresa Consultora, como parte integrante de projetos de S.E.S.’s serão desenvolvidos com caráter indicativo, de forma a permitir uma estimativa dos serviços a serem executados, para que se tenha uma previsão de custos próxima à realidade, culminando com o estudo da viabilidade técnico- econômica do sistema como um todo.

Nesta fase de projeto, a Consultora será responsável pelos seguintes trabalhos:

a .1) Definição da Área do Projeto e Definição Preliminar das Quadras Condominiais

Para o estabelecimento da concepção do sistema condominial, deverão ser inicialmente identificados a área de projeto e os possíveis condomínios dentro dos limites das sub-bacias delimitadas para a localidade. Para este trabalho deverão ser utilizadas plantas semi-cadastrais na escala 1:2000 ou 1:1000, espaçadas de um metro, além de cadastros e informações coletadas durante inspeções de campo realizadas na cidade.

Para a identificação dos condomínios, deverão ser levadas em consideração a homogeneidade sócio-cultural e econômica da população, além do tipo de ocupação e a conformação topográfica da área, objetivando-se a determinação do sentido do fluxo, do caminhamento dos condutos (pelo fundo dos lotes ou pela frente, sob a calçada) e do posicionamento dos órgãos acessórios da rede.

a .2) Definição da População, Consumo Per-capita e Vazões de Projeto

Para o cálculo das populações e vazões de projeto dos condomínios deverão ser utilizados os critérios e parâmetros estabelecidos conjuntamente com a CODEVASF, de acordo com níveis de renda dos usuários, alcançe do projeto e determinação de possíveis áreas de expansão.

As vazões dos condomínios serão acrescidas à rede coletora convencional como vazões de ponta, considerando-se o funcionamento dos ramais condominiais em regime hidráulico idêntico ao das redes convencionais, o que permite a sua interligação sem nenhum inconveniente.

a .3) Elementos a Serem Apresentados

No projeto realizado pela Consultora, deverão ser apresentados:

- planta de localização geral da cidade, na escala 1:1000 ou 1:2000, contendo a localização dos condomínios admitidos nesta fase de projeto para a localidade, devidamente numerados;

- uma relação de todos os condomínios admitidos, com suas respectivas áreas, no de casas, extensão estimada de rede condominial e vazões características.

Vale ressaltar que durante a execução das obras o cenário apresentado no projeto elaborado pela Consultora poderá ser alterado, tendo em vista o trabalho de campo a ser efetuado pelo Construtor, conforme descrito no início do presente sub-item. Alterando-se as concepções dos condomínios durante a fase executiva da obra, o que invariavelmente irá ocorrer, o Construtor deverá efetivar os devidos ajustes ( se estes forem significativos) nos trechos da rede coletora convencional que receberá as vazões efluentes dos condomínios.

b) Fase de Implantação das Obras

Por ocasião da implantação das obras deverá ser feito um reconhecimento de toda a área pelos técnicos do órgão executor juntamente com os moradores, objetivando o seu conhecimento físico e uma primeira idéia de como a comunidade enfrenta os problemas de saneamento, principalmente os relacionados com os esgotos e as suas relações com a saúde da população, a importância da resolução desses problemas, sua natureza coletiva e as dificuldades existentes na comunidade. Neste momento deverão ser colocadas as primeiras idéias, sobre o ramal condominial, para a solução dos problemas existentes.

Depois deverão ser feitos contatos com todas as lideranças comunitárias da área, visando promover discussões com os moradores, sobre a possibilidade de implantação do projeto, cujas premissas foram estabelecidas pela empresa Consultora. Deverão acontecer, também, visitas dos técnicos do órgão executor às casas envolvidas, para o esclarecimento de possíveis dúvidas com relação ao projeto.

Nessa fase de apresentação do projeto, deverá ser feita uma experiência-piloto em um dos condomínios, como instrumento de demonstração, para que os moradores possam ter uma visão real do que irá acontecer, principalmente porque o assunto deverá ser levado à comunidade pelos próprios moradores do condomínio. Serão discutidas todas as vantagens e desvantagens da concepção adotada para os condomínios, comparando-se com outras soluções, os custos e as responsabilidades atribuídos aos usuários.

Procedem-se as alterações necessárias ao projeto inicial, estabelecendo-se novos condomínios ou novas concepções para o desenvolvimento dos ramais.

Definidos os condomínios, deverá ser escolhido, para cada condomínio e pelos próprios moradores, pelo menos um representante que, além de ser o “elo” de ligação entre os moradores e os técnicos, será responsável pelas reuniões dos condomínios e sua organização, pela avaliação e andamento dos trabalhos e, quando necessário, deverá esclarecer quaisquer dúvidas aos moradores e/ou aos técnicos.

Após essa fase de apresentação da alternativa e da escolha do representante dos condomínios, vem a fase de detalhamento construtivo, onde o primeiro passo deverá ser a reunião com todos os condomínios para discussão do projeto a ser realizado, juntamente com os técnicos da Construtora. Nesse momento será feito o pacto com os moradores entre si e entre eles e o órgão executor do projeto, no caso a CODEVASF.

Concluído o detalhamento construtivo, juntamente com os moradores, as obras deverão ser iniciadas. Porém, antes da execução das obras físicas dos ramais, deverá ser distribuída e cobrada de cada usuário um “termo de adesão” onde será ratificada a sua decisão final de participar do projeto. O termo deverá ser um documento simples e sucinto, sem validade legal, quase informal, mas que registre o pacto dos moradores entre si e entre eles e o órgão executor.

Relaciona-se a seguir os trabalhos de responsabilidade do Construtor para a implantação da rede condominial:

- visita aos locais para definir as áreas de contribuição e delimitação dos condomínios ou quadras, de acordo com a implantação existente no cadastro comercial da CONCESSIONÁRIA para o abastecimento de água;

- estudar individualmente cada quadra, anteriormente delimitada, confirmando o esgotamento em 100% das edificações;

- educação ambiental dos usuários do sistema, feita por profissionais da área social e área técnica, com a função de esclarecer e conscientizar a comunidade da necessidade da implantação, a forma de utilização e da posterior necessidade de manutenção e preservação do sistema condominial de esgotamento sanitário;

- promoção de todas as reuniões necessárias com a comunidade contemplada pelo sistema, para que a mesma venha a aderir ao programa proposto, participando das definições de projeto e da implantação das obras;

- formação dos condomínios e eleição de 01 síndico e 01 sub-síndico por condomínio ou quadra, com a assinatura do termo de adesão, envolvendo todos os contribuintes;

- elaboração do projeto executivo ( escala 1:400), emissão e ordem de serviço para cada quadra, de maneira a coletar os esgotos de todas as moradias, encaminhado e interligando a rede ao coletor público;

- implantação do projeto executivo, efetuando os devidos ajustes necessários com os respectivos cadastramentos das alterações;

- elaboração do cadastro comercial de cada ligação , de acordo com o padrão CONCESSIONÁRIA;

- após a conclusão dos serviços emitir à CODEVASF dos seguintes elementos:

- planta de localização geral (escala 1:2000) da rede condominial, localizando todos os condomínios, devidamente numerados;

- cadastro das quadras (escala 1:400), sendo 01 quadra por desenho em padrão A1 ou A2, indicando os lotes, as ruas internas à quadra, os diâmetros e material das tubulações, declividades e extensões dos trechos, localização de caixas, dispositivos e poços de visita devidamente numerados, com as respectivas cotas de fundo. Os carimbos e convenções utilizados nas plantas deverá obedecer aos padrões da CONCESSIONÁRIA;

- detalhes dos dispositivos utilizados (caixas, dispositivos tubulares, poços de visita, etc.), indicando-se o local da sua utilização;

- ficha de inspeção e cadastro residencial , conforme o modelo padrão CONCESSIONÁRIA;

- cadastro da ligações prediais de esgoto, conforme o modelo padrão CONCESSIONÁRIA;

- documentos inerentes à formação do condomínio, incluindo atas e termos de adesão, devidamente assinado pelo síndico;

- relação dos lotes por condomínio;

- relação dos condomínios;

- quadro resumo contendo as características e parâmetros de cálculo dos ramais condominiais e rede básica ( se houver).

4.3.	CONDICIONANTES E PARÂMETROS

Durante a execução dos ramais condominiais de esgoto, deverão ser implantadas, concomitantemente, as ligações prediais correspondentes, desde que:

- exista ligação de água;

- os subcoletores situem-se em cota tal que possam ser esgotados pela rede coletora, verificado pela Contratante, nos casos em que os serviços topográficos sejam de responsabilidade da Contratante. Caso contrário, tal verificação será de inteira responsabilidade do Construtor;

- tenha sido emitida a respectiva Ordem de Serviço.

Cada edificação terá  01 caixa ou dispositivo tubular de inspeção assentada na sua testada ou no seu quintal, que coletará os esgotos provenientes da edificação, conduzindo-os ao ramal condominial. Os dispositivos de inspeção deverão ser assentados, preferencialmente, intercalando a tubulação do ramal de descarga do imóvel, facilitando , desta forma, a sua ligação com o sistema.

Os ramais de descarga existentes não deverão ser entroncados, só sendo ativados quando for efetivado a interligação da quadra com o sistema em funcionamento.

Cada prédio terá sua ligação predial independente, não sendo permitido esgotar dois ou mais prédios, ainda que contíguos, por uma canalização única, salvo em casos excepcionais, mediante autorização expressa da Contratante. Cada prédio terá uma única ligação, salvo quando houver conveniência técnica, a juízo da Contratante.

Considera-se nesta Especificação que as tubulações cerâmicas de redes existentes serão substituídas, por ocasião das obras de ampliação do sistema, por tubulações de PVC.

As ligações prediais entre os aparelhos sanitários e o dispositivo de inspeção da rede, devem ter diâmetro mínimo de 100mm, lançadas à declividade mínima de 2%, segundo esta Especificação, devendo ser ventiladas `a saída do vaso. As instalações prediais deverão seguir o que preconiza a norma da ABNT – INSTALAÇÕES

PREDIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS.

Conforme dito anteriormente, os ramais condominiais deverão operar em regime hidráulico idêntico ao das redes convencionais, devendo portanto, serem calculados para tal.

A declividade mínima recomendada por esta Especificação para o escoamento dos esgotos nas cabeceiras dos ramais é de 0,6%; o diâmetro mínimo equivale a 100mm. O quadro a seguir estabelece as declividades mínimas de projeto a partir de um número fixo de unidades residenciais. “Essa simplificação contribui para que seja dispensada, em hipótese confiável, a necessidade de se proceder ao dimensionamento hidráulico da rede, mantendo-se as declividades, sempre que possível, iguais à do terreno e, em qualquer caso, pelo menos igual à declividade mínima”.

QUADRO I – DECLIVIDADES MÍNIMAS

| UNIDADES ESGOTADAS | DECLIVIDADE MÍNIMA REQUERIDA | DIÂMETRO MÍNIMO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| até 265 | 0,0060 m/m | 100 mm |  |
| 265 - 289 | 0,0055 m/m | 100 mm |  |
| 290 - 337 | 0,00550 m/m | 100 mm |  |
| 338 - 398 | 0,0045 m/m | 100 mm |  |
| 399 - 470 | 0,0040 m/m | 150 mm |  |
| 471 - 578 | 0,0035 m/m | 150 mm |  |
| 579 - 735 | 0,0030 m/m | 150 mm |  |

FONTE: REDES DE ESGOTO SIMPLIFICADAS – Manual Técnico 1

MDU- Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

PNUD- Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento

Quando do lançamento da rede condominial, deve-se objetivar assentá-la o menos profunda possível, como uma forma de diminuir os custos de escavação, escoramento e esgotamento, sem contudo por em risco a integridade da tubulação. Deve ser estudada a possibilidade do escoamento acompanhar os talvegues naturais do local, independentemente da urbanização implantada.

Nas passagens de ruas e entradas de garagens, a tubulação deverá ser protegida com uma envoltória de concreto, evitando-se o seu aprofundamento.

O quadro a seguir, apresenta as profundidades e recobrimentos mínimos utilizados nas redes condominiais:

QUADRO II – PROFUNDIDADE E RECOBRIMENTO MÍNIMOS DOS COLETORES

| LOCALIZAÇÃO DO COLETOR | RECOBRIMENTO (m) | DN=100mm PROFUNDIDADE MÍNIMA (m) | DN=150mm PROFUNDIDADE MÍNIMA (m) | DN=200mm PROFUNDIDADE MÍNIMA (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOS LOTES | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| NAS ÁREAS VERDES E PASEIOS | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,60 |

FONTE: REDES DE ESGOTO SIMPLIFICADAS – Manual Técnico 1

MDU- Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

PNUD- Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento

As valas a serem escavadas terão largura suficiente para permitir o assentamento da tubulação. O quadro a seguir apresenta a variação da largura da vala com a sua profundidade, incluindo a base, e o diâmetro da tubulação.

QUADRO III – LARGURA DA VALA (m)

| DIÂMETRO (mm) | PROFUNDIDADE (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | até 0,5 | de 0,51 a 1,50 | 2,00 | 2,01 a 3,00 |  |
| 100 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |  |
| 150 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |  |
| 200 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |  |

É interessante que o traçado da rede condominial leve em conta possíveis expansões do imóvel, bem como a posição de vasos sanitários e demais peças, permitindo, com um traçado ótimo de ramal,  o desenvolvimento de um processo gradativo de melhoria das condições sanitárias locais.

4.4	TIPOS DE DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS ACESSÓRIOS DA REDE

Os tipos de dispositivos de inspeção e demais órgãos acessórios a serem utilizados na Obra, serão definidas no Projeto ou ficarão a critério da Fiscalização. Tais unidades, aqui especificadas constituem-se em:

- caixas para ligações prediais de esgoto, executadas em concreto armado (caixas pré-moldadas);

- caixas para ligações prediais de esgoto, executadas em anéis pré-moldados de concreto;

- dispositivos de inspeção para ligação predial de esgoto sanitário, em material plástico;

- poços de visita em anel de concreto pré-moldado;

- tubos de queda.

Os dispositivos de inspeção deverão localizar-se:

- nas saídas das ligações prediais de cada edificação;

- nos locais de reunião de canalizações;

- nas mudanças de direção, de declividade e de cota da rede condominial;

- quando a extensão do ramal for maior que 100m;

- nas mudanças de diâmetro;

- no início de ramais.

Os tubos de queda têm a mesma utilização indicada para as redes coletoras convencionais, conforme o prescrito na Especificação ET 10/05.

a) Caixas Padrão CONCESSIONÁRIA Para Ligações Prediais de Esgoto e Ramais Condominiais

As caixas padronizados pela CONCESSIONÁRIA para ligações de esgoto, deverão ser utilizadas sempre que possível, salvo indicação em contrário do Projeto ou por parte da Fiscalização.

Outros tipos de caixas que se façam necessárias no Projeto ou Obra, distintas das caixas aqui padronizadas, deverão ser medidas e pagas, com base em composição efetuada pelo Construtor, com itens específicos da tabela de custos da CODEVASF, após aprovação da Fiscalização.

As unidades padronizadas terão dimensões e características conforme descrito a seguir:

a.1) Caixa Para Ligação Predial de Esgoto Sanitário e Ramais Condominiais  – CLP TIPOS I, II e III

As caixas utilizadas nas ligações prediais de esgotos e ramais condominiais padrão CONCESSIONÁRIA, tipos I, II e III, são pré-moldadas de concreto armado, com seção retangular, idênticas às caixas padronizadas para os ramais prediais convencionais, diferindo apenas no tipo de tampa utilizada ( utiliza-se tampas de concreto, neste caso):

- CLP TIPO I

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 54cm;

- altura: 40cm;

- tampa: de concreto armado.

- CLP TIPO II

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 54cm;

- altura: de 41 a 80cm;

- tampa: de concreto armado.

- CLP TIPO III

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 54cm;

- altura: de 81 a 120cm;

- tampa: de concreto armado.

Os detalhes executivos das caixas encontram-se em projetos específicos, normas pertinentes, ou serão definidos em  desenhos complementares.

a.2) Caixa Para Ligação Predial de Esgoto Sanitário e Ramais Condominiais – CLP TIPOS IV, V e VI

As caixas utilizadas nas ligações prediais de esgoto sanitário e ramais condominiais padrão CONCESSIONÁRIA, tipos IV, V e VI, são circulares, em anel pré-moldado de concreto, idênticas às caixas padronizadas para os ramais prediais convencionais:

- CLP TIPO IV

- diâmetro interno: 40cm;

- altura: até 60cm;

- espessura do anel: 5cm;

- tampa: de concreto armado .

- CLP TIPO V

- diâmetro interno: 40cm;

- altura: de 61 até 80cm;

- espessura do anel: 5cm;

- tampa: de concreto armado.

- CLP TIPO VI

- diâmetro interno: 40cm;

- altura: de 81 até 120cm;

- espessura do anel: 5cm;

- tampa: de concreto armado.

Os detalhes executivos das caixas encontram-se encontram-se em projetos específicos, normas pertinentes, ou serão definidos em  desenhos complementares.

b) Poços de Visita em Anel de Concreto Pré-moldado

Os PV’s padronizados pela CODEVASF, deverão ser utilizadas sempre que possível, salvo indicação em contrário do Projeto ou por parte da Fiscalização.

As unidades padronizadas terão dimensões e características conforme prescrito na Especificação ET:10/01.

c) Tubos de Queda

As unidades padronizadas terão dimensões e características conforme prescrito na Especificação ET:10/05.

d) Dispositivos de Inspeção em Material Plástico Para Ligações Prediais de Esgotos Sanitários

O Construtor poderá optar, com a aprovação da CODEVASF, por utilizar dispositivos tubulares em material plástico para inspeção, em substituição às caixas construídas de modo convencional em alvenaria ou concreto com tampão de concreto.

4.5	EXECUÇÃO DAS LIGAÇÕES INTRA-DOMICILIARES

O conjunto de tubos, peças, conexões e dispositivos compreendidos no interior da edificação, constitui a ligação intra-domiciliar da mesma.

No caso de ligações intra-domiciliares existentes, o Construtor deverá realizar a vistoria e, se for o caso, os serviços dela decorrentes, conforme definido na presente Especificação.

Para edificações desprovidas de ligações intra-domiciliares, o Construtor será responsável pela execução das mesmas , no nível de atendimento previsto no contrato da obra, conforme os critérios estabelecidos nas normas técnicas da ABNT para projeto das instalações prediais de esgoto sanitário.

4.6	EXECUÇÃO DOS RAMAIS CONDOMINIAIS

Os principais serviços necessários à execução dos ramais condominiais são relacionados a seguir:

- serviços topográficos;

- demolição e recuperação de pavimentos e pisos, se houver;

- escavação e aterro de valas;

- bota-fora de entulho e material escavado;

- escoramento de valas, se houver;

- esgotamento de valas, se houver;

- fornecimento e assentamento de tubos, peças e conexões;

- fornecimento e assentamento de órgãos acessórios da rede (caixas, dispositivos tubulares de inspeção,  tubos de queda e poços de visita)

Estes serviços serão especificados, medidos e pagos conforme esta Especificação e as demais pertinentes, a saber:

- ET 02 – SERVIÇOS PRELIMINARES;

- ET 04 – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS;

- ET 05 – MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA;

- ET 06 – TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA  E AGREGADOS;

- ET 07 – ESCORAMENTO;

- ET 08 – ESGOTAMENTO;

- ET 09 – ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES;

- ET 10 – CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITA;

- ET 12 – ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS;

- ET 14 – DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS;

- ET 15 – EDIFICAÇÕES.

No modelo estabelecido para o sistema condominial, as obras caracterizam-se pela simplificação dos processos executivos, minimização de utilização de materiais e consequentemente a minimização de custos, portanto, o Construtor deve sempre buscar, dentro destas especificações , que os serviços decorrentes de sua implantação sejam compatíveis e atendam ao grau de simplificação requerida nas  obras, sem no entanto afetar o bom funcionamento do sistema.

A seguir são colocadas algumas considerações a cerca de simplificações que podem ser feitas na execução de alguns serviços de implantação de ramais condominiais, o que não invalida os preceitos, critérios e controles estabelecidos na especificações relacionadas neste subitem. Cabe à Fiscalização, sem eximir a responsabilidade do Construtor, analisar e aprovar os procedimentos executivos utilizados, de forma a garantir a boa performance do sistema.

a) Execução de Serviços Topográficos

Os procedimentos a serem adotados na execução de serviços topográficos devem seguir o prescrito nesta Especificação e na Especificação ET 04, no que couber.

Deve-se sempre procurar utilizar elementos cartográficos e levantamentos existentes em órgãos públicos, em escalas compatíveis com o trabalho, além das informações que podem ser obtidas facilmente em campo, que permitam a delimitação de sub-bacias e dos condomínios, na área do projeto.

Caso não se disponha de dados existente, deve-se realizar levantamentos plani-altimétricos simplificados na área, em quantidade mínima necessária, que identifique a localização dos lotes, as declividades e as interferências no local das obras, as cotas de cruzamentos das vias de tráfego e demais pontos notáveis que possam interferir no lançamento da rede.

No caso de assentamento de tubulações em áreas muito planas ou em profundidades maiores, os serviços de topografia poderão requerer uma maior precisão, tornando-se necessário, em alguns casos, proceder da forma estabelecida para a execução das redes convencionais.

b) Execução de Serviços de Demolição e Recuperação de Pavimentos e Pisos

Os procedimentos a serem adotados na execução de serviços de demolição e recuperação de pavimentos e pisos devem seguir o prescrito nesta Especificação e na Especificação ET 14, no que couber.

Na execução de ramais internos ao lote, assim como nas ligações intra-domiciliares, poderá ser necessário a demolição de pisos de pátios, revestidos normalmente com cimentado ou cerâmica. Após a execução do ramal, estes pisos deverão ser recuperados.

É bastante comum a inexistência de pavimento nas áreas de implantação de redes condominiais. Neste caso a escavação das valas podem começar de imediato.

Os tipos de pavimento mais encontrados nestas áreas são:

- cascalho;

- terra com entulho;

- pavimento articulado de concreto;

- paralelepípedo;

- pedra irregular.

Sua demolição e recomposição deverão ser consideradas no custo de implantação da rede.

c) Execução de Serviços de Escavação e Aterro de Valas

Os procedimentos a serem adotados na execução de escavação e aterro de valas devem seguir o prescrito nesta Especificação e na Especificação ET 05, no que couber.

A escavação de valas com pequenas profundidades, constituídas de solo facilmente desagregáveis, poderá ser feita manualmente, aproveitando-se a mão-de-obra local. Nos terrenos rochosos, o aprofundamento da rede deverá ser evitado ao máximo , utilizando-se para a escavação, perfuratrizes apropriadas

Deve-se procurar reutilizar o próprio material escavado para o aterro, desde que este apresente capacidade de suporte para as cargas de tráfego e esteja isento de pedras, matéria orgânica, entulho, etc.

O material escavado a ser utilizado no reaterro, deverá ser colocado o mais próximo da vala possível, evitando-se grandes distâncias de transporte, além de transtornos para veículos e pedestres. O material de bota-fora também deverá ser retirado tão logo possível do local das obras, pelo mesmo motivo.

O embasamento mais comumente utilizado em redes simplificadas é o embasamento de areia com 10cm de espessura, assentado sob a tubulação, numa largura de 1,5 vezes o diâmetro externo do tubo. A sua utilização deverá ser avaliada conforme o tipo de terreno onde a tubulação for assentada. A compactação do berço de areia deverá ser feito com soquetes manuais, desde que não haja nenhum inconveniente de ordem técnica.

d) Execução de Serviços de Bota-fora de Entulho e Material Escavado

Os procedimentos a serem adotados na execução de serviços de bota-fora de entulho e material escavado devem seguir o prescrito nesta Especificação e nas Especificações ET 05 e ET 06, no que couber.

e) Execução de Serviços de Escoramento de Valas

Os procedimentos a serem adotados na execução de serviços de escoramento de valas devem seguir o prescrito nesta Especificação e na Especificação ET 07, no que couber.

Nas redes condominiais o escoramento de valas é pouco utilizado já que as profundidades são pequenas, tronando-se necessário escorar apenas valas com profundidade maiores do que 1,30m ou no caso do solo não se apresentar estável

Em caso de instabilidade dos solos, é possível evitar o escoramento desde que :

- a escavação da vala possa ser feita com as paredes em taludes inclinados, sem aumento em demasia do volume de escavação e das dimensões da vala, cuja largura do fundo deverá seguir os valores determinados nesta Especificação;

- possa-se executar escavações descontínuas em valas com grandes extensões, desde que se assegure a estabilidade dos vãos escavados por este processo. Escava-se extensões máximas de 3 a 5m, deixando-se intervalos de 1m sem escavar; este bloco de terra entre dois vãos escavados é denominado de “dama”. Para o assentamento da tubulação, escava-se um pequeno túnel sob a dama e faz-se a ligação entre os dois trechos.

No caso do escoramento ser indispensável deve-se procurar utilizar escoramento aberto descontínuo em madeira, não sendo possível, em casos excepcionais, deve-se utilizar o contínuo em madeira, o metálico-madeira ou somente o metálico.

f) Execução de Serviços de Esgotamento de Valas

Os procedimentos a serem adotados na execução de serviços de esgotamento de valas devem seguir o prescrito nesta Especificação e na Especificação ET 08, no que couber.

Quando o esgotamento das valas for inevitável, deve-se evitar que o mesmo seja executado em longos trechos de vala de uma só vez, podendo-se utilizar o processo das “damas”, fazendo-se a escavação e o escoramento de forma parcelada, minimizando-se os serviços e os materiais tanto para o esgotamento como para o escoramento, quase sempre necessário na presença de nível d’água.

Deve-se evitar traçados de rede que necessitem de rebaixamento do lençol freático através de ponteiras filtrantes, muito embora devido à pequena profundidade da rede condominial, raramente recorre-se a este tipo de serviço. Quando necessário, deve-se procurar utilizar o esgotamento com bombas manuais, do tipo diafragma ou centrífugas, desde que não haja nenhum inconveniente de ordem técnica.

g) Execução de Serviços de Assentamento de Tubos, Peças e Conexões

Os procedimentos a serem adotados na execução de serviços de assentamento de tubos, peças e conexões devem seguir o prescrito nesta Especificação e na Especificação ET 12, no que couber.

Os tubos deverão ser assentados com a bolsa voltada para montante, perfeitamente alinhados segundo o eixo de escavação, após a execução dos serviços de nivelamento das valas e embasamento, quando necessário.

Nos ramais internos e em áreas com maiores declividades, quando a profundidade da vala não ultrapassar 1,0m, o assentamento dos tubos em PVC poderá ser feito de forma simplificada, sem uso de equipamentos, conforme o seguinte procedimento ou outro similar, aprovado pela Fiscalização:

- aberta a vala nas cotas indicadas no projeto e executado o embasamento, se necessário, estabelece-se trechos na vala de 10 a 15 m, marcando-se estes trechos;

- em cada extremidade do trecho assenta-se um tubo;

- os tubos intermediários são assentados de jusante para montante, com ajuda de uma linha de nylon, esticada de bolsa a bolsa dos tubos previamente assentados nas extremidades do trecho considerado.

Este serviço será medido e pago conforme os critérios de medição CM21/03, em anexo à presente Especificação.

Nos ramais externos aos lotes, localizados em áreas planas, com maiores profundidades, o assentamento dos tubos deverá obedecer aos critérios estabelecidos para as redes convencionais (processos das cruzetas e gabaritos) e será medido e pago conforme os critérios estabelecidos na Especificação ET 12.

h) Execução de Serviços de Assentamento de Órgãos Acessórios da Rede

Constituem-se em órgãos acessórios da rede condominial:

- caixas de concreto armado ou em alvenaria de tijolos maciços;

- caixas em anel de concreto pré-moldado;

- poços de visita em anel de concreto pré-moldado ou em alvenaria de tijolos maciços;

- tubos de queda para redes coletoras;

- dispositivos de inspeção tubulares, em material plástico.

Os procedimentos a serem adotados na execução de serviços de assentamento dos órgãos acessórios devem seguir o prescrito nesta Especificação e nas Especificações ET 09, ET 10 e ET 12, no que couber.

4.7	EXECUÇÃO DAS LIGAÇÕES PREDIAIS CONDOMINIAIS

Cada prédio terá sua ligação predial independente, que se constituirá basicamente numa caixa ou dispositivo tubular de inspeção, interligados, à montante, na tubulação proveniente da edificação (ramal de descarga ou subcoletor) e, à jusante, no ramal condominial.

No caso de interligações de ramal condominial com ligação intra-domiciliar existente, o Construtor deverá executar vistorias em toda a instalação predial da referida edificação, tendo em vista a identificação, entre outras, de diâmetros, materiais das tubulações e declividades. Atenção especial deverá ser dada:

- às instalações que captam águas pluviais, as quais deverão ser separadas dos efluentes sanitários e encaminhadas para a sarjeta de rua ou outro destino que não seja a rede de esgotos;

- às instalações que encaminham os efluentes sanitários à fossas e sumidouros, as quais deverão ser direcionadas para a rede pública, através do ramal a ser instalado.

A ordem de serviço para a execução da ligação predial condominial deverá ser emitida pela Fiscalização, após a referida vistoria.

Os procedimentos para a efetivação da ligação ramal de descarga existente, constituem-se em:

- liberação por parte da Fiscalização do ponto de lançamento dos esgotos condominiais na rede convencional ou na rede básica;

- retirada da tampa do dispositivo de inspeção assentado para a edificação e corte da tubulação de descarga existente, proveniente da edificação, no interior do dispositivo de inspeção ;

- tamponamento, no interior da caixa, da parte de jusante do ramal de descarga existente a ser abandonado;

- colocação da tampa e vedação do dispositivo de inspeção.

Este serviço será medido e pago conforme os critérios de medição CM 21/03, em anexo à presente Especificação.

Caso a execução das ligações intra-domiciliares integre o escopo dos serviços contratados, os custos decorrentes da vistoria retro-mencionada, tais como adequações de diâmetros de tubulações das águas pluviais do sistema de esgoto e outros serviços pertinentes, ficarão a cargo do Construtor.

Preferencialmente, as caixas ou dispositivos tubulares de inspeção, deverão ser assentados interceptando o ramal de descarga da edificação ou subcoletores, caso contrário há que se prolongar o ramal até o local de assentamento dos dispositivos.

O assentamento dos tubos da ligação far-se-á de forma a se obter apoio total da geratriz inferior no fundo da vala, devendo, os tubos e conexões, serem envolvidos em gravilhão, areia ou concreto simples.

Os procedimentos a serem adotados na execução do assentamento de tubos e conexões devem seguir o prescrito nesta Especificação e na Especificação ET 12, no que couber.

Os tubos deverão ser assentados com a bolsa voltada para montante, perfeitamente alinhados segundo o eixo de escavação, após a execução dos serviços de nivelamento das valas e embasamento, quando necessário.

4.8	EXECUÇÃO DA REDE BÁSICA

Na execução de redes básicas em sistemas condominiais poderão ser utilizados todos os critérios relativos à execução dos ramais condominiais, descritos  no subítem 4.6

5.	CADASTRO DAS LIGAÇÕES EXECUTADAS

O Construtor será responsável pelo cadastro de todas as ligações prediais executadas, registrando em fichas padronizadas da CONCESSIONÁRIA, todos os elementos principais relativos aos ramais condominiais e às ligações intra-domiciliares, incluindo um "croquis" da ligação.

Concluída a ligação predial condominial, as fichas ficarão arquivadas na CODEVASF, formando o cadastro técnico das ligações, servindo para consultas em caso de desobstruções ou reparos e também para a cobrança das taxas relativas à utilização do sistema de esgotos.

6	CONTROLE

Serão realizados, não limitadamente, os seguintes controles dos serviços executados:

- a ligação intra-domiciliar, os ramais condominiais e a rede básica, se houver, serão executados pelo Construtor, tomando-se por base as exigências estabelecidas nesta Especificação;

- as obras serão fiscalizadas por equipe especializada da CODEVASF, nomeada pela diretoria envolvida no processo;

- as equipes de execução e manutenção das ligações e ramais deverão ter disponíveis as ferramentas e materiais necessários, como uma das condições básicas para a execução dos trabalhos. Os materiais utilizados pela equipe de execução (tubos, conexões, válvulas), deverão ser armazenados e transportados de acordo com as exigências técnicas para manutenção da qualidade dos materiais;

- antes de recobrir a tubulação, cumpre verificar se não houve falhas na montagem das juntas e conexões;

- a manutenção do sistema de esgoto implantado será de responsabilidade do Construtor até a entrega da Obra para a CODEVASF.

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A tabela de preços da CODEVASF só prevê apenas 02 ítens específicos para execução em sistemas condominiais, os demais  serviços e materiais necessários à sua execução serão compostos em cada obra a partir dos preços unitários constantes da tabela de preços da CODEVASF.

Os custos com os profissionais necessários à implementação do programa que constitui o sistema condominial,  tais como assistentes sociais, técnicos, etc., serão incluídos nas despesas indiretas da Obra.

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços tabelados.

8.	DESENHOS PADRÃO

Encontram-se em projetos específicos, normas pertinentes, ou serão definidos em  desenhos complementares, referentes aos serviços especificados, conforme relação a seguir:

- RAMAL PREDIAL CONDOMINIAL – QUADRAS TÍPICAS;

- LIGAÇÃO PREDIAL CONDOMINIAL – ARRANJO TÍPICO

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210301 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL CONDOMINIAL, EM RAMAL DE DESCARGA EXISTENTE, C/ DN100 A 150mm, S/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRÁULICO ( DP 2103-02) | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita unidade (un), de ligação executada, com autorização da Fiscalização.

Obs:

- o fornecimento de materiais hidráulicos será medido e pago em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- levantamento e assentamento da tampa do dispositivo de inspeção, incl. o fornec. de material, posto obra;

- corte da tubulação do ramal de descarga e posterior tamponamento do trecho de jusante, no interior do dispositivo de inspeção, incl. o fornec. de material, posto obra;

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc..)

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210304 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM PVC RÍGIDO PB JE ESGOTO DN 100 a 200mm, PARA LIGAÇÕES, RAMAIS CONDOMINIAS OU REDES BÁSICAS, EM PROFUNDIDADE ATÉ 1,00m | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por metro linear (m) de tubulação assentada.

Obs:

- os custos de locação serão inclusos nas despesas indiretas da Obra;

- o fornecimento do material hidráulico será medido e pago em separado;

- o fornecimento e a execução de embasamento da tubulação, serão medidos e pagos em separado

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de material para limpeza das bolsas e de lubrificante para as anéis;

- fornecimento de recursos humanos e materiais para desfile dos tubos junto às valas, para descida dos tubos e o seu alinhamento e para o assentamento da tubulação;

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (cola, lubrificantes, etc..)

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação das  ferramentas utilizadas;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.