# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE FºFº OU AC PB JE, DE DN50mm A 1200mm

4.2	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC PB JE E CIMENTO AMIANTO, DE DN 40mm A 150mm

4.3	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC PB JE DE DN 200mm A 400mm

5.	REAPROVEITAMENTO

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: o objetivo desta Especificação é estabelecer os procedimentos que deverão ser adotados na remoção de tubulação – tubos e conexões – em sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, construídos com tubos de ferro fundido ou aço carbono de ponta e bolsa, com junta elástica, com tubos de PVC rígido de ponta e bolsa, com junta elástica, e com tubos cimento amianto.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso nesta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Adutora: é um dispositivo hidráulico, constituído de tubulações, peças, conexões, válvulas, ventosas e juntas especiais, com fim de transportar água bruta ou água potável de uma unidade a outra de um sistema de abastecimento de água, podendo funcionar por gravidade ou por recalque.

- Emissário: é um dispositivo hidráulico, constituído de tubulações, peças, conexões, válvulas, ventosas e juntas especiais, com fim de transportar esgotos, podendo funcionar por gravidade ou por recalque.

- Rede de Distribuição de Água: é o conjunto de tubulações assentadas ao longo dos arruamentos com o fim de permitir o fornecimento de água potável aos domicílios e a pontos de uso.

- Tubulações:  são um conjunto de tubos acoplados com o fim de permitir o escoamento hidráulico.

- Tubos: são materiais fabricados na forma de cilindro ôco, com diâmetros definidos, comprimentos padronizados de 6,0 m, com geometria definida e com condições de extremidades que permitam sua junção ou acoplamento para a constituição de uma tubulação.

- Junta: é o dispositivo que permite a junção dos tubos, podendo, para efeito destas especificações ser elástica ou de junta travada.

- Hidrante: é um equipamento colocado em pontos estratégicos da rede de distribuição com o fim de fornecer água para combate a incêndio.

- Junta Elástica:  é a que usa um anel de borracha natural que é disposto e comprimido entre a ponta e a bolsa de duas tubulações contíguas de maneira a permitir estanqueidade.

2.	MATERIAIS

Os materiais a serem usados nos trabalhos de remoção de tubulação são:

- pranchão de madeira de lei com dimensões de 10 cm x 20 cm x 300 cm;

- corda de nylon com diâmetro 1”;

- cabo de aço, com diâmetro ¾”, com ganchos em sua extremidades;

- alavanca de aço, sextavada, diâmetro 1”, com 2,0 m de comprimento;

3.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos a serem utilizados na remoção de tubulações são:

- tirfor com capacidade de 1.600 d;

- tirfor com capacidade de 3.500 d,;

- retroescavadeira do tipo tf 300 d;

- retroescavadeira do tipo poclain;

- trator de esteira.

4.	EXECUÇÃO

- A forma de remoção de tubulação a ser adotada dependerá do material de fabricação do tubo e do seu diâmetro. Atendendo a esta premissa, a execução de remoção de tubulação poderá ter três grupos de procedimentos distintos:

- remoção de tubulação de ferro fundido ou aço carbono, ponta e bolsa, com junta elástica do DN 50 a 1.200mm;

- remoção de tubulação de PVC rígido, ponta e bolsa, com junta elástica, ou tubulação de cimento amianto, do DN 40 mm a 150 mm ;

- remoção de tubulação de PVC rígido, ponta e bolsa, com junta elástica de 200 mm a 400 mm.

4.1	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE FºFº OU AC PB JE, DE DN 50 mm A 1200 mm

Depois de ser escavada uma vala que tenha o comprimento de cerca de 20 m, a largura do DN mais 50 cm e a profundidade que alcance a geratriz inferior da tubulação e ser feito um “cachimbo” que libere a bolsa da tubulação, faz-se um corte na ponta do tubo que antecede o primeiro dos tubos que se deseja fazer a remoção, deixando cerca de 10 cm da ponta do tubo ao espelho da bolsa. O desacoplamento deste pedaço de tubo do outro que lhe é contíguo, acoplados por junta elástica, será feito com uso de fogo para desintegrar o anel de borracha da junta elástica, fazendo-se uma fogueira abaixo da bolsa. O uso de fogo danificará os revestimentos interno de argamassa de cimento das tubulações de ferro fundido e de aço carbono e externo de pintura de zinco nas tubulações de ferro fundido e de camadas betuminosas nas tubulações de aço carbono. Estes revestimentos deverão ser reparados atendendo às prescrições dos fabricantes.

- a operação de remoção tem por base um esforço de tração comunicado à tubulação, usando-se equipamento adequado para cada caso, usando-se a bolsa do tubo que se quer remover como base para o esforço.

- no caso de tubulação de DN 50 mm a DN 100 mm, o desacoplamento da junta, poderá ser feito com tirfor, com apoios na bolsa e em pranchões colocado transversalmente ao sentido da tubulação e apoiado em aberturas laterais feitas na vala.

- no caso de tubulação nos diâmetros DN 150 mm a DN 300 mm, o desacoplamento da junta poderá ser feito com auxílio de retroescavadeira, fazendo-se passar um cabo de aço com gancho na bolsa da tubulação e a outra ponta do cabo de aço, também com gancho, no olhal existente na concha da retroescavadeira. Utilizando-se a força hidráulica do braço da retroescavadeira, exercendo um esforço lento e contínuo, e provocando no tubo movimentos leves de baixo para cima e de um lado para o outro, consegue-se o desacoplamento da tubulação.

- no caso de tubulação de DN 350 mm a DN 600 mm, a depender da forma da secção transversal do anel de borracha da junta elástica, pode ser necessário o uso de Poclain na tarefa de remoção de tubulação para fazer o esforço de puxamento do tubo pela bolsa.

- no caso de tubulações DN 700 mm a DN 1200 mm, o desacoplamento poderá ser feito usando-se trator de esteira de capacidade equivalente ao modelo D-4 da Caterpillar. Uma ponta do cabo, com gancho, será passada na bolsa do tubo e a outra, também com gancho, será passada no olhal existente na barra traseira do trator. O esforço de tração comunicado à bolsa do tubo deve ser feito com movimento lento e contínuo do trator.

4.2	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC PB JE E CIMENTO AMIANTO, DN DE 40 mm A 150 mm

A remoção de tubulação em tubulação de PVC rígido, com ponta e bolsa, com junta elástica e de tubulação de cimento amianto, ambas na faixa de DN 40 mm a DN 150 mm poderá ser feita com o auxílio de tirfor, em operação semelhante à indicada para a remoção de tubulações de ferro fundido ou aço carbono, ponta e bolsa, junta elástica, DN 50 mm a DN 100 mm, ou seja usando tirfor, com apoios na bolsa dos tubos de PVC rígido ou na luva dos tubos de cimento amianto e em pranchão de madeira apoiado em aberturas feitas lateralmente à vala e colocado no sentido transversal ao sentido da tubulação.

4.3	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC PB JE DN DE 200 mm A 400 m

A operação de remoção de Tubulação de PVC rígido, com ponta e bolsa, junta elástica de DN 200 mm a DN 400 m poderá ser feita com tirfor, à semelhança da remoção das tubulações em PVC rígido e de cimento amianto, nos diâmetros DN 40 mm a 150 mm, com a diferença que, a partir de DN 300 mm, será necessário o uso de 2 equipamentos tirfor de capacidade de 1600 daN ou 1 tirfor de capacidade 3500 daN ou o uso de retroescavadeira.

5.	REAPROVEITAMENTO

Com a exceção das tubulações de cimento amianto, que não deverão ser reaproveitadas, as operações de remoção deverão ser feitas de maneira a evitar grandes danos às tubulações, preservando, principalmente a integridade das bolsas. Após a remoção, os tubos que tiverem tido danos em suas pontas deverão sofrer novo corte, preparo de chanfro e, no caso de tubos de ferro fundido ou de aço carbono, deverão ser reparados os revestimentos interno e externo da tubulação, conforme indicação do fabricante.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 120601 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DN 50 A 300mm | m |
| --- | --- | --- |
| 120604 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DN 350 A 600mm | m |
| 120607 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DN 700 A 1200mm | m |
| 120610 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC PB JE E CIMENTO AMIANTO, DN DE 40 A 150mm | m |
| 120613 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC PB JE DN DE 200 A 400mm | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de tubulação removida, com aprovação da Fiscalização.

Obs:

- serviços como pesquisa do caminhamento da tubulação, locação da vala estão inclusos nas despesas indiretas da Obra;

- serviços como ruptura de pavimento, escavação em vala, esgotamento de água ou rebaixamento de lençol freático, escoramento de vala, reaterro de vala e recomposição de pavimento serão pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de recursos humanos, materiais e de equipamentos para remoção dos tubos;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.