# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	TIPOS

2.1	CAIXAS PADRÃO PARA S.A.A’ s e S.E.E’ s.

3.	MATERIAIS

3.1	MATERIAIS PARA CAIXAS COM EXECUÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU BLOCOS

  - MATERIAIS PARA CAIXAS EXECUTADAS COM CONCRETO ARMADO

3.3	MATERIAIS PARA CAIXAS DE EMBUTIR EM PAREDE OU MURETA

#### 4.	EQUIPAMENTOS

5.	EXECUÇÃO

  - CAIXAS DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO

5.2	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO

5.3	CAIXAS PARA HIDRÔMETROS

6.	CONTROLE

  - CAIXAS DE CONCRETO E ALVENARIA

6.2	CAIXAS DE EMBUTIR EM PAREDE OU MURETA

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

8.	DESENHOS PADRÃO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: o objetivo desta Especificação é apresentar procedimentos que devem ser obedecidos na execução de caixas de proteção para registros de descarga, ventosas, hidrômetros e para registros de manobra utilizados em sistemas de abastecimento de água.

1.2	DEFINIÇÕES: para efeito desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Caixa de Proteção: constitui-se em um dispositivo construído para proteger equipamentos hidráulicos dispostos nas tubulações de adutoras, de redes de distribuição e ramais prediais de sistemas de abastecimento de água;

- Registro de Descarga: constitui-se em um equipamento hidráulico colocado nas posições baixas (pontos de deflexão entre um trecho descendente e outro ascendente) das adutoras e em pontos escolhidos das redes de distribuição com o fim de permitir limpeza ou o esvaziamento da linha para reparos;

- Ventosa: constitui-se em um equipamento hidráulico usado nos pontos altos das adutoras (pontos de deflexão entre um trecho ascendente e outro descendente) com o fim de purgar, admitir ou expulsar totalmente o ar da tubulação, por ocasião do enchimento da linha;

- Registro de Manobra: constitui-se em um equipamento hidráulico colocado em pontos escolhidos de uma rede de distribuição com o fim de permitir a regulagem da vazão no sistema ou, até interrompê-la para efeito de reparos em trechos de um anel, podendo ser utilizado em pontas de rede (pontos baixos) para descarga das linhas;

- Hidrômetro: constitui-se em um equipamento hidráulico colocado no ramal predial de uma ligação de água com o fim de determinar, por medição, o volume da alimentação de água ao ponto de consumo.

2.	TIPOS

As caixas de proteção aqui especificadas podem ser de três tipos:

- caixas de proteção executadas com paredes em alvenaria de tijolo maciço de barro cozido ou de bloco maciço de concreto;

- caixas de proteção executadas com paredes de concreto armado, moldado no local;

- caixas de proteção executadas em concreto pré-moldado;

- caixas de proteção para hidrômetros executadas em aço carbono, alumínio, fibra de vidro, cimento amianto, argamassa armada, polipropileno ou outro material que atenda as exigências das especificações para caixas de hidrômetros embutidos em paredes ou muretas de concreto.

2.1	CAIXAS PADRÃO PARA S.A.A.’s e S.E.E.’s

As caixas padronizadas pela CODEVASF deverão ser utilizadas sempre que possível, na execução de obras de abastecimento de água, salvo indicação em contrário do Projeto ou por parte da Fiscalização.

A escolha da caixa a ser utilizada dependerá da profundidade da linha e do diâmetro da tubulação onde será instalado o equipamento hidráulico ( ventosas, descargas, hidrômetros, etc.).

As unidades padronizadas terão dimensões e geometria conforme descrito a seguir:

a) Caixa Para Registro ou Ventosa – CRV TIPO I

A CRV TIPO I, constitui-se numa caixa de formato retangular, em alvenaria de tijolo maciço, revestida externa e internamente com argamassa com dimensões internas em planta de 1,10m x 1,30m. Por se tratar de uma estrutura de alvenaria, a altura máxima admitida para a caixa será de 1,30m.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de concreto magro com 5cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir a caixa, esta deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

As dimensões em planta da caixa, admitem as instalações de descargas e ventosas para linhas principais com diâmetros de 50 a 300mm. Os diâmetros dos equipamentos hidráulicos, serão definidos pelo Projeto.

Para a vedação da caixa, foram previstas tampas pré-moldadas de concreto armado, .moduladas de forma a permitir a manutenção dos equipamentos no interior da unidade.

Os detalhes executivos da caixa CRV TIPO I encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

b) Caixa Para Registro ou Ventosa – CRV TIPO II

A CRV TIPO II, constitui-se numa caixa de formato retangular, em alvenaria de tijolo maciço, revestida externa e internamente com argamassa com dimensões internas em planta de 1,10m x 1,80m. Por se tratar de uma estrutura de alvenaria, a altura máxima admitida para a caixa será de 1,30m.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de concreto magro com 5cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir a caixa, esta deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

As dimensões em planta da caixa, admitem as instalações de descargas e ventosas para linhas principais com diâmetros de 350 a 500mm. Os diâmetros dos equipamentos hidráulicos, serão definidos pelo Projeto.

Para a vedação da caixa, foram previstas tampas pré-moldadas de concreto armado, .moduladas de forma a permitir a manutenção dos equipamentos no interior da unidade.

Os detalhes executivos da caixa CRV TIPO II encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

c) Caixa Para Registro ou Ventosa – CRV TIPO III

A CRV TIPO III, constitui-se numa caixa de formato retangular, em concreto armado, com dimensões internas em planta de 1,10m x 1,30m, com espessura de parede e laje de fundo de 15cm. A altura máxima admitida para a caixa será de 2,00m.

A laje de fundo será assentada sobre uma camada de concreto magro com 5cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir a caixa, esta deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

As dimensões em planta da caixa, admitem as instalações de descargas e ventosas para linhas principais com diâmetros de 50 a 300mm. Os diâmetros dos equipamentos hidráulicos, serão definidos pelo Projeto.

Para a vedação da caixa, foram previstas tampas pré-moldadas de concreto armado, moduladas de forma a permitir a manutenção dos equipamentos no interior da unidade.

Os detalhes executivos da caixa CRV TIPO III encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

d) Caixa Para Registro ou Ventosa – CRV TIPO IV

A CRV TIPO IV, constitui-se numa caixa de formato retangular, em concreto armado, com dimensões internas em planta de 1,10m x 1,80m, com espessura de parede e laje de fundo de 15cm. A altura máxima admitida para a caixa será de 2,00m.

A laje de fundo será assentada sobre uma camada de concreto magro com 5cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir a caixa, esta deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

As dimensões em planta da caixa, admitem as instalações de descargas e ventosas para linhas principais com diâmetros de 350 a 500mm. Os diâmetros dos equipamentos hidráulicos, serão definidos pelo Projeto.

Para a vedação da caixa, foram previstas tampas pré-moldadas de concreto armado, .moduladas de forma a permitir a manutenção dos equipamentos no interior da unidade.

Os detalhes executivos da caixa CRV TIPO IV encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

e) Caixa Para Registro ou Ventosa – CRV TIPO V

A CRV TIPO V, constitui-se numa caixa de formato retangular, em concreto armado, com dimensões internas em planta de 1,20m x 1,90m, com espessura de parede e laje de fundo de 15cm. A altura máxima admitida para a caixa será de 2,30m.

A laje de fundo será assentada sobre uma camada de concreto magro com 5cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir a caixa, esta deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

As dimensões em planta da caixa, admitem as instalações de descargas e ventosas para linhas principais com diâmetros de 600 a 700mm. Os diâmetros dos equipamentos hidráulicos, serão definidos pelo Projeto.

Para a vedação da caixa, foram previstas tampas pré-moldadas de concreto armado, .moduladas de forma a permitir a manutenção dos equipamentos no interior da unidade.

Os detalhes executivos da caixa CRV TIPO V encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

f) Caixa Para Registro ou Ventosa – CRV TIPO VI

A CRV TIPO VI, constitui-se numa caixa de formato retangular, em concreto armado, com dimensões internas em planta de 1,20m x 2,30m, com espessura de parede e laje de fundo de 15cm. A altura máxima admitida para a caixa será de 2,70m.

A laje de fundo será assentada sobre uma camada de concreto magro com 5cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir a caixa, esta deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

As dimensões em planta da caixa, admitem as instalações de descargas e ventosas para linhas principais com diâmetros de 800 a 1000mm. Os diâmetros dos equipamentos hidráulicos, serão definidos pelo Projeto.

Para a vedação da caixa, foram previstas tampas pré-moldadas de concreto armado, .moduladas de forma a permitir a manutenção dos equipamentos no interior da unidade.

Os detalhes executivos da caixa CRV TIPO VI encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

g) Caixas Para Proteção de Hidrômetro de Embutir em Parede ou Mureta – CPH

As caixas CPH , constituem-se em caixas de proteção para hidrômetro em cavalete, para embutir em paredes ou muretas de concreto pré-moldado.

As caixas poderão ser executadas nos seguintes materiais:

- em chapa de aço galvanizado;

- em chapa de alumínio;

- em polipropileno;

- em outros materiais tais como: fibra de vidro, cimento amianto, argamassa armada ou outro material que atendam as exigências desta Especificação e seja aprovado pela CODEVASF.

As tampas das caixas deverão conter o logotipo da CONCESSIONÁRIA.

Os detalhes executivos das caixas tipo CPH, em chapas de aço ou alumínio, encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

h) Caixa Para Proteção de Hidrômetro de Embutir em Passeio – CCH TIPOS I, II e III

As caixas CCH, constituem-se em caixas pré-moldadas de concreto armado, para proteção de hidrômetro, de embutir em passeio, com as seguintes características:

- CCH TIPO I :	utilizada para hidrômetro com vazão característica de 1,5 e 3,0 m³/h;

- largura = 29cm;

- comprimento = 39,5cm;

- altura = 25cm.

- tampa: será fabricada em chapa xadrez de ferro nodular, na espessura de l/4 de polegada, contendo o logotipo da CONCESSIONÁRIA; o aro será fixado nas caixas protetoras de hidrômetros e deverá ser fabricado em ferro fundido nodular;

- CCH TIPO II :	utilizada para hidrômetro com vazão característica de 10 e 20 m³/h;

- largura = 40cm;

- comprimento = 60cm;

- altura = 30cm.

- tampa: será em concreto armado, com sobretampa fabricada em chapa xadrez de ferro nodular, na espessura de l/4 de polegada, contendo o logotipo da CONCESSIONÁRIA; o aro será fixado nas caixas protetoras de hidrômetros e deverá ser fabricado em ferro fundido nodular;

- CCH TIPO III :	utilizada para hidrômetro com vazão característica de 30 m³/h;

- largura = 53cm;

- comprimento = 75cm;

- altura = 35cm.

- tampa: será em concreto armado, com sobretampa fabricada em chapa xadrez de ferro nodular, na espessura de l/4 de polegada, contendo o logotipo da CONCESSIONÁRIA; o aro será fixado nas caixas protetoras de hidrômetros e deverá ser fabricado em ferro fundido nodular;

Os detalhes executivos das caixas tipo CCH, encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

i) Caixa Para Proteção de Registro de Manobra – CRM TIPOS I, II e III

As caixas CRM, serão executadas com seção em planta quadrada, em alvenaria de tijolo maciço, revestidas externa e internamente com argamassa, com as seguintes dimensões internas:

- CRM TIPO I: utilizada para instalações de registros de manobra em linhas principais com diâmetros até 50mm;

- seção:45 x 45cm;

- altura = 50cm para caixa em passeio; 70cm para caixa em via de tráfego;

- CRM TIPO II: utilizada para instalações de registros de manobra em linhas principais com diâmetros de 75 até 100mm;

- seção: 60 x 60cm;

- altura = 80cm;

- CRM TIPO III: utilizada para instalações de registros de manobra em linhas principais com diâmetros de 150 até 200mm;

- seção: 80 x 80cm;

- altura = 95cm;

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 10cm, assentada sobre uma camada de concreto magro com 5cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir a caixa, esta deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

Para a vedação da caixa, foi prevista uma tampa pré-moldada de concreto armado, com abertura central em formato circular, com diâmetro de 8cm, para permitir a introdução do equipamento de manobra do registro (chave T).

Os detalhes executivos das caixas tipo CRM, encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

3.	MATERIAIS

3.1	MATERIAIS PARA CAIXAS COM EXECUÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU BLOCOS

Os materiais que serão utilizados na execução das caixas previstas para execução em alvenaria são os seguintes:

- tijolos maciços de barro bem cozidos ou blocos maciços de concreto, obedecendo às prescrições da ABNT;

- cimento e areia para confecção de argamassa para execução da alvenaria das paredes das caixas e para revestimento interno e externo dessas paredes ;

- concreto para execução das lajes de fundo e tampas, com traço que obedeça a um consumo mínimo de cimento de 350 kg/m3 e ao fator água/cimento máximo de 0,5;

- armadura de aço CA 50 ou CA 60;

- concreto magro para regularizar o leito para execução do concreto da laje de fundo;

- brita para execução de lastro de fundo para a execução do concreto magro de regularização;

- tinta betuminosa para pintura de impermeabilização da face externa, se especificado no Projeto.

3.2	MATERIAIS PARA CAIXAS EXECUTADAS COM CONCRETO ARMADO

A execução de caixas em concreto armado, e os materiais utilizados deverão obedecer às seguintes normas brasileiras:

- Cimento Portland Comum – NBR 5732;

- Cimento Portland de Alta Resistência Inicial – NBR 5733;

- Cimento Portland de Alto Forro – NBR 5735;

- Cimento Portland Pozolâmico – NBR 5736;

- Cimento Portland de Moderada Resistência e Sulfatos e Moderado Calor de Hidratação (RMS) e Cimento Portland de Alta Resistência e Sulfatos (ARS) – NBR 5737;

- Agregados para Concreto – NBR 7211;

- Especificação de Concreto Pré-misturado – NBR 7212;

- Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado – NBR 7480;

- Telas de Aço Soldadas para Armadura de Concreto – NBR 7481;

- Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado – NBR – 6118;

- Projeto e Execução de Obras de Concreto Simples – MB 49/73;

e ao disposto a seguir:

- Especificação ET09;

- concreto para execução das lajes de fundo e das paredes da caixa, com traço que conduza a um consumo de cimento nunca inferior a 350 kg/m3 de concreto e ao fator água/cimento sempre inferior a 0,5;

- armadura de aço CA 50 ou CA 60;

- concreto magro para regularizar o leito para execução de laje de fundo;

- brita para execução do lastro de fundo para a execução de concreto magro de regularização;

- cimento e areia para confecção de argamassa;

- tampões de ferro.

3.3	MATERIAIS PARA CAIXAS DE EMBUTIR EM PAREDE OU MURETA

a) Caixa  em Chapa de Aço Galvanizado

As caixas e sobretampas deverão ser executadas em chapa de aço galvanizado, revestidas, com espessura número 18 CSG (aproximadamente 1,25mm), conforme norma ABNT, nas dimensões internas de 0,38x0,26x0,12m.

b) Caixa em Alumínio

As caixas e sobretampas deverão ser executadas em chapa de alumínio, executada com têmpera H34, liga 5052, espessura 1,20 mm, conforme norma ABNT, com acabamento comum.

c) Caixa em Polipropileno

As caixas e sobretampas deverão ser executadas em composto cinza e preto de polipropileno, preparado com resina virgem, contendo cargas, absorvedor de raios ultra-violeta e estabilizante térmico, conforme a peça (se for caixa ou tampa), com as seguintes propriedades:

QUADRO I – PROPRIEDADES DO MATERIAL PARA CAIXA EM POLIPROPILENO

| PROPRIEDADES | UNIDADES | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (maior dimensão) | Kgf | mínimo de 100 Kgf |
| RESISTÊNCIA AO IMPACTO (23ºC) | J/m | 50 a 55 |
| RESISTÊNCIA AO IMPACTO - QUEDA LIVRE | altura de 2m | não quebra |
| RESISTÊNCIA DA DOBRADIÇA | Kgf | mínimo de 100 Kgf |
| TEMPERATURA DISTORÇÃO TÉRMICA/455Kpa | º Celsius | maior que 100 C |
| TEMPERATURA DE FUSÃO – DSC | º Celsius | 160 a 165 |
| DENSIDADE (A 23ºC) | G/cm³ | 1,24 a 1,26 |
| ENVELHECIMENTO / PERDA ALONGAMENTO | % | (3000 h) < 50% alongam. |

d) Caixa  em Outros Materiais

Poderão se utilizados outros materiais para as caixas de embutir em parede ou mureta, tais como: fibra de vidro, cimento amianto, argamassa armada ou outro material que atendam as exigências desta Especificação e seja aprovado pela CODEVASF

4.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos a serem utilizados para execução das caixas de proteção são:

- masseira portátil;

- betoneira;

- equipamentos manuais utilizados na construção civil.

5.	EXECUÇÃO

5.1	CAIXAS DE ALVENARIA DE TIJOLO MAÇICO

As caixas serão executados em alvenaria de tijolos maciços de barro bem cozido, obedecendo-se, no seu recebimento, às prescrições da ABNT.

As faces internas das paredes e laje de fundo deverão ser revestidos interna e externamente com argamassa de cimento e areia, conforme os critérios estabelecidos no subitem 4.2 da Especificações ET 15/04 – REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS.

A espessura das paredes no osso, será, no mínimo, de 0,20 m.

Na parte superior das paredes de alvenaria será fundida uma cinta de concreto armado, para servir de apoio às tampas das caixas.

Os fundos das caixas serão em concreto simples com 15 cm de espessura, a serem assentados sobre uma camada de concreto magro.

O tipo de acesso à laje de fundo das caixas, quando for o caso, deverá ser definido pelo Projeto ou a critério da Fiscalização. O fornecimento e assentamento de escadas tipo marinheiro, tipo piscina ou outras, serão medidos e pagos em separado.

Os equipamentos hidráulicos e conexões deverão ser assentados num bloco de apoio, executado com concreto simples ou alvenaria, a depender do tipo da instalação. Não serão admitidas registros ou conexões sem apoio.

Toda as caixas deverão ser providas de drenos, os quais serão constituídos de tubos de PVC, com DN = 50 mm, que deverão se estender até o ponto de deságue mais propício, a ser definido no campo, por ocasião das obras.

O preço unitário das caixas não prevê os custos de fornecimento e assentamento dos drenos, os quais serão medidos e pagos em separado.

5.2	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO

A execução das estruturas de concreto armado deverão seguir as prescrições estabelecidas nas Especificações, ET-09 e ET-20, subitem 4.6 "b" e nos detalhamentos hidráulico e estrutural do Projeto.

Os equipamentos hidráulicos e conexões deverão ser assentados num bloco de apoio, executado com concreto simples ou alvenaria, a depender do tipo da instalação. Não serão admitidas registros ou conexões sem apoio.

Toda as caixas deverão ser providas de drenos, os quais serão constituídos de tubos de PVC, com DN = 50 mm, que deverão se estender até o ponto de deságue mais propício, a ser definido no campo, por ocasião das obras.

O preço unitário das caixas não prevê os custos de fornecimento e assentamento dos drenos, os quais serão medidos e pagos em separado.

5.3	CAIXAS PARA HIDRÔMETROS

a) Caixa de Embutir na Parede ou Mureta

a.1) Características

- o material a ser empregado na confecção das caixas / tampa poderá ser em qualquer dos materiais relacionados a seguir: aço carbono, alumínio, fibra de vidro, cimento amianto, argamassa armada, polipropileno ou outro material que atendam as exigências desta Especificação;

- as caixas e tampas deverão obedecer às dimensões dos projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares;

- as caixas e tampas deverão apresentar-se bem acabadas, desempenadas e isentas de fissuras ou trincas.

a.2) Condições de Serviços

- as caixas deverão ser executadas:

- no muro frontal da edificação;

- em mureta, se a edificação for cercada com gradil metálico, cerca viva ou se não houver muro;

- na parede frontal da edificação, quando esta for levantada no limite frontal do terreno.

- a caixa deverá ser instalada de forma que fique perfeitamente nivelada;

- a parte inferior da caixa deverá ficar a uma altura de 30 cm em relação ao solo ou passeio.

a.3) Projeto

No item 8 desta Especificação, são apresentados os detalhes das caixas de proteção de hidrômetros de embutir na parede ou mureta.

a.4) Execução das Caixas Metálicas

a.4.1) Caixa e Sobretampa em Aço Carbono

A caixa e sobretampa serão em chapa de aço galvanizado, espessura número 18 CSG (aproximadamente 1,25mm), conforme norma ABNT, nas dimensões internas de (0,38x0,26x0,12) m.

A sobretampa deverá ser fixada à caixa através de tarugos em náilon (termoplástico), A fixação da caixa-sobretampa deverá ser de boa qualidade, constituindo-se num conjunto solidário, conforme projeto.

No revestimento da caixa deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

- limpeza da chapa através de jateamento abrasivo, até o padrão Sueco de material quase branco a branco. Os resíduos do jateamento, deverão ser removidos a vácuo ou a ar comprimido;

- após verificação que a superfície está limpa e completamente seca, aplicação do revestimento metálico através de camada de 0,10 mm de zinco;

- aplicação da primeira base – cobertura com tinta base: Primer (1 demão) e Surfacer (2 demãos), seguindo-se a instrução do fabricante quanto ao método de aplicação;

- aplicação da pintura final – tinta martelada esmaltada cinza (2 demãos) e confecção do logotipo;

As caixas serão construídas com a utilização de máquina automática de solda. A única soldagem manual permitida será aquela necessária ao ponteamento e ao reparo de defeitos existentes.

As chapas de aço utilizadas deverão permitir boa soldagem elétrica.

a.4.2) Caixa e Sobretampa em Alumínio

A caixa e sobretampa em chapa de alumínio serão executadas com têmpera H34, liga 5052, espessura 1,20 mm, contorne norma ABNT, com acabamento comum, nas dimensões internas de (0,38x0,26x0,12) m.

A sobretampa deverá ser fixada à caixa através de tarugos em náilon (termoplástico). A fixação caixa-sobretampa deverá ser de boa qualidade, constituindo-se num conjunto solidário, conforme projeto.

a..4.3) Logotipo da CONCESSIONÁRIA

O logotipo da CONCESSIONÁRIA deverá ser fixado no canto superior esquerdo da tampa, na cor indicada pela concessionária, nas dimensões especificadas no projeto. O formato das letras será no modelo da concessionária.

a.5) Execução das Caixas em Polipropileno

a.5.1)Caixa

A caixa será na cor preta, constituída por um composto de polipropileno com carga e sem utilizar absorvedor de ultravioleta nem estabilizante térmico, nas seguintes dimensões: largura de 28,35 a 28,65cm, comprimento de 41,8 a 42,2cm, espessura de 1,9 a 2,1mm.

A fixação da caixa na parede deverá possuir pontos de encaixe através de estrias longitudinais localizadas no fundo, que facilite seu assentamento, melhorando a fixação da argamassa.

A caixa deverá ter, em sua parte inferior, uma pequena inclinação para drenagem de água pelo centro, bem como um sistema de reforço em suas paredes laterais, através de nervuras posicionadas a partir do corpo da caixa em direção à suas bordas.

Deverá ser colocado no fundo da caixa, em sua parte interna, um carimbo com o nome do fornecedor, mês e ano de fabricação. Estas informações deverão ser realizadas com insertos apropriados no molde da caixa.

a.5.2) Tampa

A cor da tampa será cinza, injetada em composto de polipropileno, com carga e com aditivos suficientes para evitar a degradação por luz ultravioleta e degradação térmica, nas seguintes dimensões: 25,3 a 25,6cm, 38,75 a 39,15cm, espessura de 1,9 a 2,1mm.

O puxador da tampa foi desenhado para permitir o encaixe perfeito dos dedos. Não pode Ter saliências e nem rebarbas que possam ferir o usuário.

As dobradiças deverão usar pinos de latão de 3mm de diâmetro e comprimento de 58mm.

A tampa deverá ter nervuras para promover uma maior rigidez.

O posicionamento da logomarca da CONCESSIONARIA seguirá o mesmo padrão estabelecido para as caixas metálicas.

a.5.3) Moldura

Será da cor cinza, idêntica à tampa, e utilizará o mesmo composto de polipropileno, com carga, aditivado, com absorvedor de ultravioleta e estabilizante térmico, nas seguintes dimensões: largura de 30,3 a 30,6cm, comprimento de 43,75 a 44,15cm, espessura de 1,9 a 2,1mm.

A fixação da moldura na caixa será do tipo aparafusadas. A fixação será realizada internamente para não deixar os parafusos aparentes.

Observa-se que as tolerâncias indicadas para as dimensões da caixa, tampa e moldura, não podem comprometer a montagem das peças da caixa como um todo.

a.6) Execução das Caixas em Outros Materiais

As caixas poderão ser fornecidas em outros materiais, tais como: fibra de vidro,  cimento amianto ou outros, desde que aprovados pela Fiscalização. As especificações técnicas para uso desses materiais deverão levar em consideração os aspectos de resistência dos materiais a esforços e temperatura e corrosão (quando for o caso), nas condições normais de trabalho das caixas.

b) Caixa para Passeio Público

b.1) Características das Caixas

- as caixas serão executadas de maneira pré-moldada em concreto preparado com uso de betoneira, para hidrômetros de vazões características de 1,5 a 30 m³/h e industrial de 50 mm; Para os demais hidrômetros industriais, as caixas serão construídas em alvenaria de tijolo maciço;

- as caixas deverão obedecer às dimensões dos projetos específicos ou definidos em  desenho complementares, além de serem bem acabadas e isentas de fissuras ou trincas;

- as formas utilizadas na fabricação deverão permitir a desmoldagem sem prejuízo das peças;

- o concreto deverá ter resistência mínima à compressão de 18 MPa aos 28 dias de idade;

b.2) Características das Tampas

- as tampas para caixas de passeio público (caixas para hidrômetros de 1,5 e 3,0 m³/h) terão as seguintes características:

- a tampa será fabricada em chapa xadrez de ferro nodular, na espessura de l/4 de polegada e obedecendo às dimensões do desenho anexo;

- deverá conter na tampa em tamanho de 3 x 6 cm o logotipo da CONSECIONÁRIA;

- os aros serão fixados nas caixas protetoras de hidrômetros e deverão ser fabricados em ferro fundido nodular, com dimensões e detalhes de acordo encontram-se em projetos específicos ou definidos em  desenho complementares;

- índices mínimos tolerados:

	limite de resistência	-	40 kgf/mm²

	limite de escoamento	-	30 kgf/mm²

	alongamento	-	1 a 3 %

	dureza de Rockwell	-	50 - 80 HRA

	dureza de Brinnel	-	140 - 200 HB

- as tampas deverão apresentar composição química de acordo com o especificado na norma ASTM A 398 e 356;

- as tampas para hidrômetros residenciais de 10 a 30 m³/h e industriais (50 a 200 mm) serão em concreto armado, com sobretampa e aro metálico, conforme especificado para os hidrômetros de 1,5 a 3,0 m³/h.

b.3) Condições de Serviço

- as caixas deverão ser assentadas no passeio;

- o assentamento deverá ser feito de maneira que sua superfície superior acabada fique ligeiramente acima do nível do passeio;

- o conjunto (caixa e tampa) em condições normais deverá resistir a uma carga mínima de 100 kgf, aplicada ao centro da tampa, através de um cepo de madeira com seção de 10 x l0 cm.

6.	CONTROLE

6.1	CAIXAS DE CONCRETO E ALVENARIA

O controle da execução será o visual, o de verificação das dimensões, o de verificação das armaduras de aço, o acompanhamento dos traços dos concretos e das argamassas e do controle visual dos tijolos maciços de barro cozido ou das unidades pré-moldadas de concreto.

6.2	CAIXAS DE EMBUTIR EM PAREDE OU MURETA

a) Controle de Qualidade

As caixas de proteção de hidrômetros, embutidas em parede ou mureta, no período inicial do processo de fabricação, serão inspecionadas pela CODEVASF, visando verificar a qualidade do material, tendo em vista o que

foi projetado e especificado. Neste período o fornecedor deverá atender os seguintes pontos:

- comprovar a qualidade dos materiais, que serão empregados na confecção das caixas, atendendo ao especificado pela CODEVASF;

- fornecer para a CODEVASF todo o descritivo do planejamento de fabricação das caixas, métodos e técnicas utilizadas, passo a passo, para permitir o acompanhamento da CODEVASF durante o processo de confecção das caixas contratadas;

- fabricar um lote inicial de 5 (cinco) caixas para serem inspecionadas no que se refere a qualidade dos materiais, dimensões e atendimento aos detalhes do projeto.

Na entrega do lote final contratado, a CODEVASF o inspecionará, levando em consideração a qualidade dos materiais, dimensões e atendimento aos detalhes do projeto.

O fabricante/fornecedor, deverá substituir qualquer caixa que estiver fora do padrão projetado.

b) Embalagem, Carga, Transporte e Descarga

As caixas deverão ser embaladas através de armaduras de madeira, colocando-se forro de papelão ou material similar entre as partes metálicas e a madeira ou entre caixas metálicas juntas.

Na carga, transporte e descarga deverão ser evitados choques e contatos com materiais abrasivos ou corrosivos.

c) Inspeção das Caixas de Polipropileno no Recebimento das Partidas

As partidas ou lotes de caixas plásticas adquiridas pela CODEVASF, serão inspecionadas seguindo a norma ABNT NBR-5426, a partir da qual, serão extraídas e analisadas amostras e posteriormente decidido pela aceitação ou rejeição do lote.

Na inspeção de recebimento das caixas plásticas, será adotado um Plano de Amostragem Simples para uma Inspeção Por Atributos.

Será adotado um nível de qualidade aceitável da produção das caixas plásticas de 2,5%. O risco do produtor adotado será de =5% e o risco do consumidor será de =10%.

Para definir o tamanho da amostra, a CODEVASF usará o Nível Especial S-4; aplicando-se inicialmente uma inspeção acentuada.

d) Garantia

O fabricante deverá dar garantia contra defeitos nas caixas pelo período de 05 (cinco) anos, no mínimo.

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

Observa-se que as caixas de proteção para hidrômetros não serão medidas nem pagas separadamente, estando os seus custos incluídos nos serviços de execução de ramais prediais, constantes na Especificação ET 20.

8.	DESENHOS PADRÃO

Encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 100201 | CAIXA. P/ DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN. TIJOLO MACIÇO, SEÇÃO INTERNA 1,30x1,10m, h<=1,30m, P/ LINHA PRINCIPAL.C/ 50mm<=DN<=300mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRÁULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02 | un |
| --- | --- | --- |
| 100204 | CAIXA P/ DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN. TIJOLO MACIÇO, SEÇÃO INTERNA 1,80x1,10m, h<=1,30m, P/ LINHA PRINCIPAL. C/ 350mm<=DN<=500mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRÁULICO (CRV TIPO II) DP1002-01/02 | un |
| 100207 | CAIXA P/ DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 1,30X1,10m, h<=2,00m, P/ LINHA PRINCIPAL C/ 50mm<=DN<=300mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRÁULICO (CRV TIPO III) DP1002-03/04 | un |
| 100210 | CAIXA P/ DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 1,80X1,10m, h<=2,00m, P/ LINHA PRINCIPAL C/ 350mm<=DN<=500mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRÁULICO (CRV TIPO IV) DP1002-03/04 | un |
| 100213 | CAIXA P/ DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 1,90X1,20m, h<=2,30m, P/ LINHA PRINCIPAL C/ 600mm<=DN<=700mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRÁULICO (CRV TIPO V) DP1002-03/04 | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de caixa executada, segundo indicações do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- o fornecimento e assentamento de materiais hidráulicos serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de caixa e tampas conforme especificado, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- serviços adicionais de escavação, reaterro, demolição e recomposição de pavimento, escoramento, incl. fornecimento dos materiais necessários, posto obra

- revestimento interno e externo das paredes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- controle geométrico e tecnológico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 100216 | CAIXA P/ DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 2,30X1,20m, h<=2,70m, P/ LINHA PRINCIPAL C/ 800mm<=DN<=1000mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRÁULICO (CRV TIPO VI) DP1002-03/04 | un |
| --- | --- | --- |
| 100237 | CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABEÇOTE EM ALVEN. DE TIJOLO MAÇICO P/ LINHA C/ DN<=50mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRÁULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 | un |
| 100240 | CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABEÇOTE EM ALVEN. DE TIJOLO MAÇICO, P/ LINHA C/ 75mm<=DN<=100 mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRÁULICO (CRM TIPO II) DP1002-10 | un |
| 100243 | CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABEÇOTE EM ALVEN. DE TIJOLO MAÇICO, P/ LINHA C/ 150mm<=DN<=200 mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRÁULICO (CRM TIPO III) DP1002-10 | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de caixa executada, segundo indicações do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- o fornecimento e assentamento de materiais hidráulicos serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de caixa e tampas conforme especificado, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- serviços adicionais de escavação, reaterro, demolição e recomposição de pavimento, escoramento, incl. fornecimento dos materiais necessários, posto obra

- revestimento interno e externo das paredes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- controle geométrico e tecnológico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M090400001 a M090400009 | CAIXAS P/ HIDRÔMETROS | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de caixa, entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado  e projetado;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.