SUMÁRIO

1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.2	UNIDADES DE MEDIDA

1.3	NORMAS APLIÇÁVEIS

2.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS

2.1	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

2.2	CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.3	INDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

2.4	GARANTIA DOS MATERIAIS

2.5	INSPEÇÕES E ENSAIOS NA FÁBRICA

2.6	ACEITAÇÃO DE MATERIAL NA FÁBRICA

2.7	REJEIÇÃO DE MATERIAL NA FÁBRICA

2.8	TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAIS

2.9	CRONOGRAMA DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO

2.10	DILIGENCIAMENTO

2.11	MANUAL DE INSTRUÇÃO

3.	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS

3.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.3	APARELHOS SANITÁRIOS, VÁLVULAS, REGISTROS, METAIS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

3.4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS

3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

3.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

4.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem adotados para o fornecimento dos materiais para a execução de instalações prediais, nos sistemas implantados pela CODEVASF.

b)	Definições: para fins desta Especificação, foram adotadas as seguintes definições:

- Instalações Hidráulicas de Água Fria: constituem-se num sistema composto de tubos, peças, conexões, válvulas, registros e tanques para reservação, que tem por finalidade dotar as estruturas prediais e áreas, de serviço da água encanada, possibilitando o abastecimento, a reservação e a distribuição das mesmas, de acordo com as prerrogativas de uso assumidas no Projeto.

- Instalações Sanitárias: constituem-se num sistema composto de tubos, conexões, aparelhos, metais e acessórios sanitários, que tem por finalidade dotar as estruturas prediais e áreas, de sistema de esgotamento de todo material hidro-sanitário produzido e/ou usado nas mesmas.

- Instalações Pluviais: constituem-se num sistema constituído de calhas, tubos e conexões, que tem por objetivo, o disciplinamento das águas pluviais, através da coleta, condução e esgotamento das mesmas, nas coberturas de edificações.

1.2	UNIDADES DE MEDIDAS

Salvo por indicação em contrário, por parte da CODEVASF, as unidades adotadas nesta Especificação e, por conseqüência, em todos os documentos, como editais para concorrência pública ou tomada de preço, carta-convite e contratos que envolvam o fornecimento de tubos e conexões, são as unidades do Sistema de Internacional de Unidade (Sistema Métrico Decimal) e o Construtor durante todo o contrato, será obrigado a adotá-las em seus documentos à CODEVASF.

1.3	NORMAS APLICÁVEIS

Deverão ser utilizados no Projeto das instalações e na fabricação e fornecimento dos materiais hidráulicos, aparelhos e metais e acessórios sanitários, as normas técnicas da ABNT, pertinentes à:

- Instalações Prediais de Águas Pluviais;

- Aparelhos Sanitários;

- Bacias Sanitárias;

- Bidês;

- Cabos Telefônicos;

- Caixas de Descarga;

- Detector de Fumaça;

- Extintores de Incêndio;

- Fossas Sépticas;

- Incêndio;

- Instalações Prediais de Água;

- Instalações Prediais de Esgoto;

- Mangueiras de Incêndio;

- Mictórios;

- Registros;

- Reservatórios para Água;

- Sifões;

- Torneiras;

- Tubos e Conexões de Aço;

- Tubos e Conexões de PVC Rígido;

- Tubos e Conexões de Ferro Fundido;

- Válvulas de Descarga;

- Válvulas de Escoamento

A norma ASTM A-197, regulamenta a fabricação de conexões em ferro maleável; as normas ASTM A-234 e DIN 2440 regulamentam a fabricação de tubos e conexões de aço carbono galvanizados.

2.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS

2.1	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

Salvo determinação em contrário, no edital ou no contrato pertinente, são itens do fornecimento:

- materiais hidráulicos;

- materiais para instalações sanitárias;

- materiais elétricos;

- materiais para instalações telefônicas;

- materiais para instalações de prevenção e combate a incêndios;

- testes e ensaios de fábrica;

- testes de campo;

- revestimentos internos e externos, conforme o material;

- assistência técnica no local de instalação;

- peças e conexões de verificação de estanqueidade;

- acompanhamento técnico de correção de eventuais defeitos, durante as instalações;

- garantia dos materiais.

2.2	CONDIÇÕES GERAIS

Os materiais, objeto do fornecimento que normalmente são utilizados na execução dos serviços aqui especificados, constituem-se em:

- tubos e conexões de PVC com junta roscável;

- tubos e conexões de PVC com junta soldável;

- tubos e conexões de PVC com junta elástica;

- tubos de aço carbono galvanizado;

- registros de PVC com junta roscável;

- registros de PVC com junta soldável;

- caixas, ralos e demais acessórios sanitários;

- peças e conexões de PVC para águas pluviais;

- peças e conexões de ferro maleável com junta roscável;

- válvulas de bronze com roscas;

- válvulas de bronze com flanges;

- ferrules de bronze;

- aparelhos e metais sanitários;

- tanques e reservatórios de cimento amianto ou fibra de vidro;

- equipamentos de proteção contra incêndio (hidrantes, mangueiras, extintores, etc.);

- aparelhos telefônicos;

- tomadas e cabos telefônicos;

- conjunto moto-bombas.

Todos os materiais deverão ser fornecidos conforme especificações do Projeto.

Os reservatórios para água projetados em concreto armado, deverão atender aos  critérios estabelecidos na Especificação ET 09 do Carderno de Encargos.

As juntas das tubulações e conexões deverão ser fabricadas conforme os critérios das normas da ABNT pertinentes.

As classes de pressão dos tubos e conexões deverão atender às especificações do Projeto.

Os tubos e conexões de aço utilizados em rede de água fria deverão ser fornecidos sem mossas, deformações, trincas, ferrugens ou outros defeitos que afetem sua resistência, estanqueidade e durabilidade. Os tubos poderão ser com ou sem costura, a depender da pressão estabelecida no Projeto.

Os tubos e conexões de PVC deverão apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas, massas ou outros defeitos que afetem a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Os tubos de ferro fundido deverão atender aos critérios estabelecidos na Especificação ET 12.

As válvulas e registros devem se apresentar bem usinado, sem rebarbas ou irregularidades. As gavetas deverão proporcionar perfeita vedação e as hastes deverão movimentar-se de forma uniforme, sem exigir esforços para abrir ou fechar os registros e válvulas.

Os aparelhos sanitários serão fabricados em cerâmica vitrificada e deverão ser fornecidos com coloração uniforme, sem trincas, rachaduras ou pedaços quebrados.

Os metais sanitários serão em bronze, cromados externamente, não devendo apresentar pontos de ferrugem ou falhas no revestimento.

O fornecimento de conjuntos moto-bombas, quando utilizados, deverá atender aos critérios estabelecidos na Especificação ET 19/01 a 09.

2.3	IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Os tubos deverão ser identificados individualmente conforme previsto nas respectivas normas, constando o nome do Fabricante, diâmetro, classe de pressão, rigidez, se for o caso, e, em grandes lotes, a Obra e/ou local de aplicação a fim de evitar eventuais trocas de material, podendo constar, se especificado, o logotipo da CODEVASF em lotes de fabricação especificamente destinados para a Obra.

As embalagens dos demais materiais também deverão ser identificadas, constando o nome do fornecedor, a cor e o tipo do material, se for o caso, o destino, e demais informações solicitadas nas especificações da Obra.

2.4	GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia dos tubos, conexões e juntas fornecidas será de no mínimo 5 anos, relativo ao dimensionamento, características de desempenho e estanqueidade da junta, de acordo com as condições propostas para a instalação ou montagem, apresentados na ocasião da Licitação.

2.5	INSPEÇÕES E ENSAIOS NA FÁBRICA

- as inspeções que possam ser executadas pela Contratante na fábrica não eximem, em qualquer hipótese, o Contratado de qualquer de suas obrigações e responsabilidades contratuais;

- a Contratante reserva-se ao direito de inspecionar qualquer etapa durante o processo de fabricação;

- fornecedor deverá se comunicar com a Contratante a fim de elaborar, de comum acordo, um Roteiro Básico de Inspeção de cada fornecimento, conforme os prazos estipulados. Este roteiro também deverá abranger os ensaios e as inspeções a serem realizados na obra, conforme indicação desta Especificação Técnica e/ou do Projeto;

- o fornecedor deverá anexar ao roteiro a identificação de cada item, o local de sua fabricação e o prazo previsto para a inspeção;

- a Contratante iniciará suas inspeções na fábrica após ter recebido e aprovado os desenhos, a Lista de Materiais e os Memoriais de Cálculo relativos aos materiais ou à parte a ser inspecionados;

- o fornecedor deverá realizar, internamente, os ensaios definitivos constantes do Roteiro Básico de Inspeção, antes das datas dos ensaios e inspeções pela Contratante;

- como resultado desses ensaios, o Fornecedor deverá fazer o seu Relatório Interno, que deverá ser apresentado ao Inspetor da Contratante, no dia em que forem iniciados os ensaios com a presença da mesma, conforme previsto no Roteiro Básico de Inspeção;

- ao Inspetor da Contratante cabe o direito de solicitar a repetição parcial ou total de cada um dos ensaios contidos no Relatório Interno do Fornecedor;

- outras verificações poderão ser definidas durante o detalhamento do projeto, sendo as mesmas objeto de acordo prévio entre a Contratante e o Fornecedor;

- o fornecedor deverá enviar à Contratante os documentos relacionados a seguir:

- cópias dos pedidos de compra e especificações da matéria-prima e componentes;

- certificados e relatórios de ensaios de materiais;

- relatórios de ensaios na fábrica.

2.6	ACEITAÇÃO DE MATERIAL NA FÁBRICA

O material será considerado aceito quando os resultados dos ensaios finais de aceitação atenderem às exigências especificadas. Nesta hipótese, a Fiscalização fixará selos de “inspecionado” e, após aprovada a partida, a Fiscalização emitirá o Certificado de Liberação do Material.

A aceitação do material na fábrica pela Fiscalização não prejudica o estabelecido no item Aceitação Provisória e Final, e não eximirá, de forma alguma, o Fornecedor de sua responsabilidade em fornecer o equipamento de acordo com o Contrato/Ordem de Compra, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação futura que o Contratante venha a fazer com base na existência de equipamento inadequado, defeituoso ou em desacordo com a Especificação.

2.7	REJEIÇÃO DE MATERIAL NA FÁBRICA

- material será rejeitado se, no decorrer da inspeção ou na conclusão da mesma, forem constatadas falhas ou discordâncias em relação às Especificações da Contratante;

- a rejeição do material não eximirá o Fornecedor de suas responsabilidades relativas à entrega do equipamento na data prevista;

- se, na opinião da Contratante, ficar caracterizado que o Fornecedor será incapaz de satisfazer aos requisitos exigidos, ou se a rejeição tornar impraticável a entrega do equipamento na data prevista, a Contratante reserva-se ao direito de rescindir todas as suas obrigações e adquirir o equipamento em outra fonte, sendo o Fornecedor considerado inadimplente e sujeito às penalidades aplicáveis ao caso.

2.8	TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAS

Os materiais deverão ficar protegidos de danos durante o transporte e a armazenagem, em quaisquer condições que envolvam múltiplos manuseios, transbordo, trânsito por estradas não pavimentadas, armazenamento prolongado, exposição à umidade e à maresia e possibilidade de roubo.

- sem limitar as responsabilidades do Fornecedor, relacionam-se a seguir algumas condições que deverão ser observadas:

- os engradados e estrados deverão ser construídos de modo adequado às necessidades de cada embarque e cintados com aço, quando houver necessidade;

- superfícies usinadas, que poderão sofrer oxidação durante o transporte ou instalação, deverão ser transportadas cobertas de graxa ou outra substância facilmente removível;

- cada remessa de material deverá conter de forma legível, as seguintes informações:

- nome da Contratante;

- nome da obra;

- nome do Fornecedor;

- número do Contrato/Ordem de Compra;

- número de embarque;

- número de peças contidas na remessa;

- local de destino;

- pesos bruto e líquido

- deverá ser fornecida uma lista de materiais, acessórios e/ou peças contidas em cada remessa de modo a facilitar a conferência;

- as operações de carga, transporte e descarga dos materiais e equipamento da fábrica até o local de entrega a ser indicado pela Contratante, será de responsabilidade do Fornecedor, inclusive pagamento de seguro se o fizer;

- a armazenagem e a guarda dos equipamentos e materiais, desde a chegada dos mesmos nos almoxarifados das obras de destino até a data da sua efetiva instalação, serão feitas de acordo com as instruções do Fornecedor, porém não fará parte do escopo do Fornecimento a execução dessas atividades;

- por ocasião do recebimento, todos os materiais serão submetidos a controles visual, dimensional e de qualidade de seus componentes, com a presença da Fiscalização;

- a Fiscalização deverá exigir do Fornecedor a apresentação de toda a documentação técnica dos materiais a ser fornecidos, compreendendo entre outros: certificados de materiais, certificados de testes e manuais de instrução para instalação, operação e manutenção. Junto com a documentação do embarque, deverão ser remetidos pelo Fornecedor as instruções relativas aos cuidados que devem ser tomados na armazenagem dos materiais;

- serão rejeitados os materiais que apresentem defeitos de fabricação ou que tenham sofrido avarias no transporte, bem como os que contrariem frontalmente as especificações de fabricação e de projeto.

2.9	CRONOGRAMA DE FABRICAÇÃO E DO FORNECIMENTO

O Fornecedor deverá apresentar um cronograma detalhado do fornecimento, o qual deverá conter, no mínimo, os seguintes eventos:

- elaboração dos Manuais de Instruções;

- fabricação;

- inspeção e Ensaios na Fábrica;

- transporte e Entrega na Obra.

2.10	DILIGENCIAMENTO

Independentemente das inspeções que poderão ser feitas em fábrica e sem prejuízo para elas, a Contratante poderá praticar diligenciamento da fabricação de seus materiais por préposto a ser indicado nominalmente ao início do contrato. O diligenciamento, ao contrário das inspeções, não terá programação e será feita em datas aleatórias. O fim único do diligenciamento é o acompanhamento dos prazos, verificando o cumprimento do cronograma e discutindo com o Fornecedor as medidas a serem tomadas para a retomada dos prazos previstos, quando da ocorrência de atrasos. Após cada visita do diligenciador, será preenchido um formulário impresso, com características de relatório de visita, do qual a Contratada receberá um via.

2.11	MANUAL DE INSTRUÇÕES

O Fornecedor deverá encaminhar à Contratante, até 30 dias antes da data prevista para a entrega dos materiais, o Manual de Instruções dos mesmos.

O Manual de Instruções constitui-se basicamente dos procedimentos de instalação, operação e manutenção dos materiais, válvulas ou aparelhos e deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- especificações técnicas para o material, válvula ou aparelho, bem como para todos os componentes e acessórios solicitados, em conformidade com todos os requisitos da proposta original aprovados, bem como as revisões que tenham sido feitas na mesma, por ocasião de esclarecimentos técnicos;

- procedimentos para a instalação;

- procedimentos para a operação;

- catálogos com todos os dados caraterísticos dos materiais solicitados;

- resultados de todos os testes e ensaios aos quais o material foi submetido após a fabricação;

- procedimentos para transporte, manuseios, preservação e armazenagem do equipamento.

O Manual de Instruções será obrigatoriamente redigido no idioma português e será entregue encadernado. Os desenhos incluídos nos manuais deverão ser numerados, dobrados corretamente e fixados ao volume de forma análoga à das páginas do texto.

3.	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS

As instalações deverão ser executadas de acordo com os respectivos projetos e normas da ABNT e por profissionais devidamente habilitados. Quando necessário, os projetos deverão ser devidamente aprovados pelos respectivos órgãos competentes, ficando sob responsabilidade do Construtor, incluindo custos, a solicitação de licenças, vistorias, alvarás de aprovação e atendimento às alterações e exigências, com comunicação prévia à Contratante.

Os equipamento que poderão ser utilizados para a execução dos serviços constituem-se em:

- caminhão com grua;

- caminhão com "munck";

- caminhão com carroceria fixa;

- betoneiras;

- equipamentos manuais (ferramentas), utilizados na construção civil.

3.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

a) Execução

As instalações deverão ser executadas com acabamento perfeito, isentas de quaisquer defeitos que possam influir no funcionamento das mesmas. As tubulações, materiais e equipamentos com instalações aparentes, deverão ser bem fixados e protegidos contra acidentes e ações externas.

Nas instalações internas as tubulações dos pisos deverão ser executadas antes das alvenarias. Nas paredes verticais as tubulações deverão ser embutidas, exceto quando houver chaminés e espaços previamente destinados para as mesmas, devendo nestes casos serem fixadas com braçadeiras, distanciadas entre si de, no máximo, três metros.

Tubulações embutidas em alvenaria até diâmetro de 1 1/2" inclusive, serão fixadas pelo enchimento total do vazio restante dos rasgos com argamassa. As de diâmetros maiores, além do referido enchimento, deverão ser fixadas com presilhas de ferro redondo 3/13", em número suficiente para permitir a posição inalterada dos tubos.

As tubulações não embutidas, em paredes verticais ou tetos, deverão ser fixadas com suportes e chumbadores adequadamente dimensionados em função do peso e diâmetro dos tubos e do peso das cargas a que serão submetidas.

As tubulações somente poderão ser embutidas em estrutura de concreto armado quando isto for previsto no projeto estrutural.

Os furos e aberturas nas estruturas de concreto armado, previstos para passagem de tubos, deverão ser locados antes da concretagem com bainhas, tacos, etc., de forma que os tubos não sofram nenhuma influência decorrente de dilatação ou esforços estruturais nas passagens, tomadas ou acessos de reservatórios.

O fundo das valas para tubulações enterradas deverá ser bem apiloado antes do assentamento.

O reaterro das valas será executado convenientemente em camadas de 0,20m, sucessivas e cuidadosamente molhadas e apiloadas.

Todos os tubos enterrados deverão ser assentados sobre leitos isentos de arestas e pedras regulares. Sempre que necessário deverá ser feito colchão de areia para regularizar o leito. O recobrimento deverá ser, no mínimo, de 60cm acima da geratriz superior do tubo.

As tubulações enterradas deverão ser suficientemente protegidas contra contaminação, sendo proibida a sua passagem em poços absorventes, fossas e quaisquer outros locais ou compartimentos passíveis de causarem contaminação.

A tubulação deverá ser mantida com as extremidades tamponadas com caps ou plugs, desde a sua execução até o instante de assentamento das peças, não sendo permitido o uso de madeira, estopas e papel.

Os ramais de distribuição deverão apresentar uma declividade mínima de 2% no sentido do escoamento natural, a fim de facilitar a limpeza e desinfecção.

As juntas, na ligação de tubulações, deverão garantir perfeita estanqueidade, podendo ser executadas com roscas, anel de borracha, solda metálica ou massa adesiva para PVC. Cada tipo deverá ser executado de acordo com as especificações do fabricante. Em tubulações enterradas de PVC não deverá ser usada junta roscada. Em tubulações de ferro fundido, preferencialmente deverá ser usada junta elástica. O anel de borracha e as pontas de qualquer tipo de tubo deverão ser lubrificadas com glicerina ou outro material autorizado pela Fiscalização.

As juntas de tubos de aço galvanizado, quando de instalação de água fria, deverão ser feitas com estopa e tinta ou massa zarcão. As tubulações de aço não poderá ser curvada, devendo ser empregados, sempre que necessário, curvas, cotovelos ou derivações.

As juntas de canalização de PVC rígido serão executadas com adesivos e solução limpadora ou com roscas nas tubulações de instalação de água fria

Não será permitida a confecção de bolsas em tubos de PVC, no local das obras, através do aquecimento da tubulação.

As juntas de tubos roscáveis serão vedadas com fita veda-roscas à base de teflon ou outro processo, não sendo admitido o uso de estopa com massa ou tinta de zarcão.

Os cortes dos tubos deverão ser em seção reta: o roscamento deverá ser feito somente na parte coberta pela conexão. As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos, que se ajustarão perfeitamente às conexões.

Deverão ser utilizados adaptadores especiais para as junções de diferentes materiais e diâmetros de tubulações entre si.

As juntas de canalizações de cobre deverão ser executadas com conexões próprias de latão ou do mesmo material contendo solda em canal interno sendo sua soldagem feita por meio de calor, após lixamento e aplicação da pasta recomendada pelo fabricante.

As tubulações aparentes deverão ser pintadas de acordo com os padrões da Contratante. Antes da pintura ou do fechamento dos tubos embutidos deverá ser eliminado todo o ar da tubulação, com enchimento de água. Em seguida será feito o teste de vazamento, com pressão 50% superior à pressão máxima na instalação. Em nenhum ponto a pressão deverá ser superior a 10m.c.a. e o tempo mínimo de teste será de cinco horas.

A ligação da instalação predial na rede pública deverá ser feita pela Concessionária local, por solicitação do Construtor. O ramal e cavalete da ligação deverá ser feito de acordo com o padrão da Contratante. Nenhum prédio deverá ser abastecido diretamente pela rede pública, sendo obrigatório o uso de reservatório, para garantir a regularização do abastecimento, o qual poderá ser de concreto armado, fibro-cimento ou de fibra de vidro, instalados com tubos extravasor e de limpeza, em qualquer situação.

A entrada de água será sempre pela parte superior do reservatório, com uso de bóias de nível. A saída para os ramais deverá ser protegida por registro. A distribuição interna de água será composta do barrilete, colunas, ramais e sub-ramais, sendo que a pressão mínima no topo das colunas deverá ser de 0,5m.c.a.. Os registros de comando dos ramais deverão ser colocados na mesma altura, em relação ao piso. Quando não definidas no Projeto, as alturas deverão ser de 1,80m para ramais (inclusive os dos sub-ramais e válvulas de descargas) e de 1,20m para chuveiros e mictórios.

O recalque de água dos reservatórios, dependendo do Projeto, poderá ser por conjunto moto-bomba, que será instalado em local adequado e com todos os dispositivos de proteção e comando, inclusive instalação elétrica.

As bases de suporte das bombas deverão ficar protegidas com elementos anti-vibratórios, tais como: placas de borracha, cortiça e outros autorizados pela Fiscalização. O conjunto deverá ficar rigorosamente nivelado e alinhado e não deverá suportar, em nenhuma hipótese, o peso da tubulação de sucção e de recalque. Quando o conjunto moto-bomba não for afogado, deverá ser provido de escorva. As tubulações de sucção e de recalque, quando em ferro fundido, deverão ser instaladas com juntas flangeadas. para permitir a manutenção do sistema.

b) Controle

Considerando-se que o Projeto tenha sido adequadamente desenvolvido, a qualidade final dos serviços de instalação hidráulica depende basicamente dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados na sua execução. No controle destas variáveis, os seguintes aspectos se destacam:

- o Projeto deve prever proteção para as instalações aparentes sujeitas a choques mecânicos;

- Projeto e execução devem evitar a passagem de tubulação por áreas de fácil contaminação;

- a Fiscalização deve estar atenta à qualidade dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra empregados na execução dos serviços;

- as declividades dos ramais de distribuição deverão ser controladas para permitir manutenções futuras;

- os entupimentos devem ser prevenidos mediante adequada proteção das bocas das tubulações durante a execução dos serviços;

- a execução de tubulações embutidas deve ser controlada rigorosamente para que sejam evitados revestimentos desnecessariamente espessos e caros;

- a instalação de registros embutidos deve ser criteriosamente monitorada, evitando-se casos em que os acabamentos a serem instalados posteriormente fiquem curtos ou longos demais, em relação aos corpos dos registros, isto por causa de revestimentos pouco ou muito espessos;

- os vazamentos devem ser prevenidos nos momentos críticos de instalação de peças e conexões, no preenchimento dos embutidos das tubulações com argamassa, na instalação dos aparelhos sanitários e nas passagens destas por elementos estruturais;

- os testes das tubulações devem ser realizados conforme regem as normas técnicas pertinentes;

- as instalações dos equipamentos moto-bombas devem ser rigorosamente controladas principalmente no que se refere ao alinhamento e ao nivelamento, evitando-se possibilidades de vibrações, conforme Especificação Et 19/01.

3.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

a) Execução

As instalações deverão ser executadas de acordo com os respectivos projetos e normas da ABNT e por profissionais devidamente habilitados. Quando necessário, os projetos deverão ser devidamente aprovados pelos respectivos órgãos competentes, ficando sob a responsabilidade do Construtor, incluindo custos, a solicitação de licenças, vistorias, alvarás de aprovação e atendimento às alterações e exigências, com comunicação prévia à Contratante.

As instalações deverão ser executadas com acabamento perfeito, isentas de quaisquer defeitos que possam influir no funcionamento das mesmas.

As tubulações, materiais e equipamentos com instalações aparentes, deverão ser bem fixados e protegidos contra acidentes e ações externas.

A tubulação deverá ser assentada de forma que os tubos fiquem com a bolsa sempre voltada para o lado contrário ao da direção de escoamento, obedecendo às declividades mínimas definidas. Os ramais em paredes ou pisos rebaixados, em nenhuma hipótese deverão ser envolvidos em concreto. Caso necessário, deverão ser executadas caixas e reentrâncias para abrigo dos tubos. As aberturas nas estruturas de concreto para passagem de tubos deverão ser previstos no cálculo estrutural e deverão ser preenchidas com tacos ou buchas antes da concretagem. Nenhum esforço estrutural deverá ser transmitido à tubulação.

A tubulação exposta será fixada nas paredes ou tetos com braçadeiras dimensionadas em função do diâmetro e do peso da mesma em carga. As colunas não embutidas em alvenaria e não expostas poderão passar por chaminés falsas previstas para este fim.

Os coletores de esgotos deverão ser assentados sobre leito regularizado com areia ou concreto simples, conforme exijam as condições do terreno. As extremidades da tubulação deverão ser tamponadas durante a execução da obra e até o assentamento das peças sanitárias.

Os tubos de queda deverão ser colocados em única prumada – em caso de necessidade de mudança de direção deverão ser usadas conexões de grande raio. Na parte inferior do tubo de queda deverá ser sempre colocada uma inspeção com visita e a parte superior deverá ser prolongada de forma a servir como ventilador.

A ventilação será feita com tubos de forma a se evitar a penetração de líquido ou qualquer despejo. Caso isto

ocorra, o líquido deverá se precipitar por gravidade até o ponto de origem. O ventilador primário e a coluna de ventilação deverão ser verticais e, sempre que possível, no mesmo alinhamento. A altura do ventilador primário deverá ultrapassar no mínimo 30cm o telhado ou laje de cobertura não utilizável e 2m as lajes de cobertura utilizáveis. A extremidade superior do ventilador localizado a menos de quatro metros de portas, janelas,

mezaninos, etc., deverá ultrapassar no mínimo um metro a verga dessas aberturas.

O tubo ventilador deverá ser ligado sempre acima do eixo da tubulação horizontal, até 15cm acima da extremidade mais alta, sendo permitido um desvio da posição vertical do tubo ventilador em relação ao tubo horizontal de até no máximo 45o. A ventilação deverá ser eficiente, de forma que nenhum resíduo de gás fique no recinto. A transposição do ventilador nos telhados deverá ser vedada de forma a não permitir infiltração de água.

As caixas de inspeção deverão ser de alvenaria de tijolos revestidos internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, alisado a colher. O fundo deverá ser de concreto, com acabamento em canaleta de mesmo diâmetro e inclinação da tubulação. A tampa deverá ser de concreto com acabamento no nível do piso, com dispositivo para remoção – nas caixas internas as tampas deverão ser rebaixadas de forma a receberem o mesmo acabamento do piso adjacente.

As caixas de gordura deverão ser de alvenaria de tijolos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, O fundo deverá ser de concreto, com declividade mínima de 10% para facilitar a limpeza. O fecho hídrico deverá ser de no mínimo 7cm. A tampa deverá ser de concreto e facilmente removível.

Em locais desprovidos de rede pública de coleta de esgotos, será obrigatório o uso de fossas sépticas. Deverão ser localizadas de forma a facilitar futura conexão com a rede pública, terem fácil acesso para limpeza, com afastamento de 20m de qualquer manancial e não poderão comprometer a estabilidade de edificações adjacentes.

Os sumidouros serão ligados às fossas e deverão ter no mínimo 1,20m de diâmetro com 2m de profundidade. A parede interna, quando revestida, deverá ser de tijolos cerâmicos vazados. O fundo deverá ficar no mínimo um metro acima do lençol freático e a distância mínima permitida entre o poço e qualquer manancial será de 20m.

b) Controle

Considerando-se que o Projeto tenha sido adequadamente desenvolvido, a qualidade final dos serviços de instalações de esgoto depende basicamente dos materiais, dos equipamentos, quando ocorrerem, e da mão-de-obra utilizados na execução dos serviços. No controle destas variáveis, os seguintes aspectos se destacam:

- o projeto deve prever proteção para as instalações aparentes sujeitas a choques mecânicos;

- projeto e execução devem evitar a passagem de tubulações que eventualmente possam causar contaminações inadmissíveis;

- a Fiscalização deve estar atenta à qualidade dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra empregados na execução dos serviços;

- as declividades determinadas em projeto devem ser rigidamente obedecidas, visando ao perfeito funcionamento do sistema;

- os entupimentos devem ser prevenidos mediante adequada proteção das bocas das tubulações durante a execução dos serviços;

- a execução de tubulações embutidas deve ser controlada rigorosamente para se evitar revestimentos desnecessariamente espessos e caros;

- os vazamentos devem ser prevenidos nos momentos críticos de instalação de peças e conexões, no preenchimento dos embutidos das tubulações com argamassa, na instalação dos aparelhos sanitários e ao evitarem-se cargas nas tubulações nas passagens dessas por elementos estruturais;

- as instalações de equipamentos, quando ocorrerem, devem ser rigorosamente controladas, principalmente no que se refere ao alinhamento e ao nivelamento, evitando-se possibilidades de vibrações, conforme

Especificação ET 19/01 a 09.

3.3	APARELHOS SANITÁRIOS, VÁLVULAS, REGISTROS, METAIS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

a) Execução

As instalações deverão ser executadas de acordo com os respectivos projetos e normas da ABNT e por profissionais devidamente habilitados. As instalações dos componentes deste item deverão ser executadas com acabamento perfeito, isentas de quaisquer defeitos que possam influir no funcionamento das mesmas.

Como se trata de materiais de acabamento, suas instalações só devem ocorrer quando o trânsito nas suas áreas de implantação já esteja praticamente encerrado, evitando-se danos e outras ocorrências prejudiciais ao processo de evolução dos serviços.

Os aparelhos sanitários necessários à instalação, deverão ser do tipo e marca indicados na relação quantitativa de materiais/serviços, ou no projeto, ou ainda definidos pela Fiscalização. Deverão ser instalados nos locais indicados no projeto, com acabamento perfeito.

Os aparelhos deverão ser instalados de forma a permitir fácil remoção e limpeza, não sendo permitido o uso de conexão com ângulo reto. A ligação de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga deverá ser feita por intermédio de sifão ou caixa sifonada com grelha. As águas de lavagem de piso e de chuveiros serão escoadas para ralos de caixas sifonadas. Os sifões deverão ser do tipo ajustável, de PVC, material cerâmico ou de ferro fundido e serão localizados sempre nos extremos dos ramais.

No caso de instalações complementares como aquecedores e filtros especiais de água, o projeto deverá prever os pontos de alimentação de água, energia elétrica ou gás necessários para seu funcionamento, bem como pontos de esgotamento, se necessários.

b) Controle

A qualidade final dos serviços depende basicamente dos materiais, dos equipamentos (se ocorrerem) e da mão-de-obra. Como este item trata quase que exclusivamente de materiais de acabamento, o controle deverá atuar intensamente no sentido de que as instalações sigam os procedimentos recomendados pelos fabricantes dos aparelhos, metais e acessórios a serem assentados.

As válvulas e registros deverão ser assentados conforme os critérios especificados na Especificação ET 12.

3.4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS

a) Execução

As instalações deverão ser executadas de acordo com os respectivos projetos e normas da ABNT e por profissionais devidamente habilitados. Quando necessário, os projetos deverão ser devidamente aprovados pelos

respectivos órgãos competentes, ficando sob responsabilidade da Contratada, incluindo custos, a solicitação de licenças, vistorias, alvarás de aprovação e atendimento às alterações exigências, com comunicação prévia à Contratante.

As instalações deverão ser executadas com acabamento perfeito, isentas de quaisquer defeitos que possam influir no funcionamento das mesmas.

As calhas de beiral poderão ser em chapa galvanizada moldurada ou de PVC, sendo fixadas com escápulas de ferro galvanizado ou suportes de PVC, com espaçamento suficiente para suportar as calhas quando carregadas, devendo ser executadas com declividade suficiente para o perfeito escoamento das águas.

As calhas de platibanda terão uma borda fixada por parafusos no madeiramento do telhado e sob as telhas, de forma a captar toda a água escoada. As telhas deverão avançar para dentro da calha, formando pingadeira, a fim de evitar retorno de água para o forro. A outra borda da calha será encosta na platibanda e recoberta com rufos chumbados na alvenaria, com vedação suficiente para impedir qualquer vazamento. Em platibandas baixas, o rufo deverá recobrir com uma única peça o topo da parede e a calha.

Os rincões, que são calhas de chapa galvanizada em forma de “V”, fixadas no madeiramento com pregos em ambos os lados, serão colocados nas águas furtadas dos telhados, ou seja, nas interseções côncavas dos planos dos telhados.

Os condutores serão do tipo indicado no projeto. Em trechos horizontais deverão apresentar inclinação mínima de 5%. Quando houver desvios na vertical, deverá ser provido de visitas para limpeza. A conexão dos condutores com as calhas será feita nos bocais, de forma flexível, não sendo permitido o uso de conexões com ângulo reto. A fixação na vertical deverá ser feita com braçadeiras. A extremidade inferior do condutor deverá ser curva e estar sempre acima do nível de coleta das caixas ou sarjetas de captação, para queda livre da água, evitando afogamento.

As saídas de calhas internas de beirais de concreto, sem uso de condutores, deverão ser com buzinotes chumbados na laje e com comprimento suficiente para evitar retorno de água.

Em caso de projetos com previsão de colunas (prumadas) de águas pluviais embutidas, na execução destas deverão ser empregadas as mesmas orientações adotadas para as colunas de esgotos descritas no subgrupo 170.200.

A drenagem das águas pluviais na superfície será feita por canaletas e sarjetas conjugadas com as calçadas.

b) Controle

A qualidade final dos serviços depende basicamente dos materiais e da mão-de-obra utilizados na execução dos serviços. No controle destas variáveis, alguns aspectos se destacam:

- o projeto deve prever proteção para as instalações sujeitas a choques mecânicos;

- a Fiscalização deve controlar a qualidade de materiais e mão-de-obra empregados na execução dos serviços;

- as declividades de projeto devem ser fielmente obedecidas visando ao bom funcionamento do sistema;

- os entupimentos devem ser prevenidos mediante adequada proteção das bocas das tubulações durante a execução dos serviços;

- os vazamentos devem ser prevenidos nos momentos críticos de instalação de conexões, de preenchimento com argamassa dos embutidos das tubulações, e ao evitar-se trânsito sobre os elementos do sistema durante a execução dos serviços;

- os suportes deverão ser firmemente fixados e ter condições de suportar os dutos em plena carga, evitando-se deformações que comprometeriam o sistema.

3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Cabe o prescrito no item 3 da Especificação ET 17/01 a 27, para instalações prediais.

3.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

a) Execução

As instalações prediais destinadas a combate a incêndio podem ser de dois tipos: automáticas ou manuais. As automáticas são aquelas que funcionam com sensores de calor e fumaça que disparam sistemas instalados de “sprinklers” ao serem detectadas situações anormais. As manuais são aquelas que necessitam ser operadas pelo homem e baseiam-se num sistema hidráulico composto de reservatório de água, tubulação, hidrantes, tomadas de água, caixas e mangueiras e de sistema complementar de extintores manuais.

Estas instalações devem ser projetadas e executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT, com o código de obras do município e com a orientação do Corpo de Bombeiros locai.

As instalações deverão ser executadas de acordo com os respectivos projetos e normas da ABNT e por profissionais devidamente habilitados. Quando necessário, os projetos deverão ser devidamente aprovados pelos respectivos órgãos competentes, ficando sob a responsabilidade da Contratada, incluindo custos, a solicitação de licenças, vistorias, alvarás de aprovação e atendimento às alterações e exigências, com comunicação prévia à Contratante.

As instalações deverão ser executadas com acabamento perfeito, devendo ser isentas de defeitos que possam influir no funcionamento das mesmas.

O hidrante deverá ser instalado conforme projeto, dentro de caixas de alvenaria ou concreto, ligado à coluna de incêndio e protegido com tampa de ferro fundido com dispositivo de abertura.

O sistema de extintores será composto por extintores portáteis carregados com produtos químicos, gás ou espuma, definido em função da categoria de incêndio. Os pontos de instalação deverão ser localizados de acordo com o projeto.

Os sistemas automáticos deverão ter projeto específico e especializado, que norteará a sua instalação.

b) Controle

A qualidade final dos serviços dependerá dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados na execução dos serviços. No controle destas variáveis, alguns aspectos se destacam:

- a Fiscalização deve controlar rigorosamente a qualidade de materiais, de equipamentos e de mão-de-obra empregados na execução dos serviços;

- os entupimentos devem ser prevenidos mediante adequada proteção das bocas das tubulações durante a execução dos serviços;

- a execução de tubulações embutidas deve ser controlada rigorosamente para se evitarem revestimentos desnecessariamente espessos e caros;

- os vazamentos devem ser prevenidos nos momentos críticos de instalação de peças e conexões, no preenchimento dos embutidos das tubulações com argamassa, na instalação dos equipamentos e ao evitarem-se cargas nas tubulações nas passagens destas por elementos estruturais.

4.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentados os Critérios de Medição e Estrutura de Preços para a execução e o fornecimento das instalações hidráulicas e sanitárias, aqui especificadas.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 160100 | INST. HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA E INST. PLUVIAIS) E SANITÁRIAS EM CASA DE QUÍMICA, INCL. ASSENT. DE TANQUE P/ RESERVAÇÃO, TUBOS, VÁLVULAS, PEÇAS, CONEX., APARELHOS E ACESSÓRIOS | vb |
| --- | --- | --- |
| 160300 | INST. HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA E INST. PLUVIAIS) E SANITÁRIAS EM ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA OU ESGOTO, INCL. ASSENT. DE TANQUE P/ RESERVAÇÃO, TUBOS, VÁLVULAS, PEÇAS, CONEX., APARELHOS E ACESSÓRIOS | vb |
| 160500 | INST. HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA E INST. PLUVIAIS) E SANITÁRIAS EM ESCRITÓRIOS, INCL. ASSENT. DE TANQUE P/ RESERVAÇÃO, TUBOS, VÁLVULAS, PEÇAS, CONEX., APARELHOS E ACESSÓRIOS | vb |
| 160700 | INST. HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA E INST. PLUVIAIS) E SANITÁRIAS EM CASAS DE OPERADOR, INCL. ASSENT. DE TANQUE P/ RESERVAÇÃO, TUBOS, VÁLVULAS, PEÇAS, CONEX., APARELHOS E ACESSÓRIOS | vb |
| 160900 | INST. HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA) E SANITÁRIAS EM ÁREAS EXTERNAS, INCL. ASSENT. DE TANQUE P/ RESERVAÇÃO, TUBOS, VÁLVULAS, PEÇAS, CONEX., ACESSÓRIOS, FOSSA E SUMIDOURO | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas de assentamento das instalações, serão cobertas por preço global.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanque, tubos, válvulas, peças, conexões, aparelhos, metais e acessórios;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- execução de fossas e sumidouros, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 160200 | INST. HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA E INST. PLUVIAIS) E SANITÁRIAS EM CASA DE QUÍMICA, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUE P/ RESERVAÇÃO, TUBOS, VÁLVULAS, PEÇAS, CONEX., APARELHOS E ACESSÓRIOS | vb |
| --- | --- | --- |
| 160400 | INST. HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA E INST. PLUVIAIS) E SANITÁRIAS EM EST. ELEVATÓRIAS DE ÁGUA OU ESGOTO, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUE P/ RESERV., TUBOS, VÁLVULAS, PEÇAS, CONEX., APARELHOS E ACESSÓRIOS | vb |
| 160600 | INST. HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA E INST. PLUVIAIS) E SANITÁRIAS EM ESCRITÓRIOS, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUE P/ RESERV., TUBOS, VÁLVULAS, PEÇAS, CONEX., APARELHOS E ACESSÓRIOS | vb |
| 160800 | INST. HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA E INST. PLUVIAIS) E SANITÁRIAS EM CASAS DE OPERADOR, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUE P/ RESERV., TUBOS, VÁLVULAS, PEÇAS, CONEX., APARELHOS E ACESSÓRIOS | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas de assentamento das instalações, serão cobertas por preço global.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanque, tubos, válvulas, peças, conexões, aparelhos, metais e acessórios, incluindo fabricação e fornecimento, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- execução de fossas e sumidouros, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 161000 | INST. HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA) E SANITÁRIAS EM ÁREAS EXTERNAS INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUES P/ RESERVAÇÃO, TUBOS, VÁLVULAS, PEÇAS, CONEX., ACESSÓRIOS, FOSSA E SUMIDOURO | vb |
| --- | --- | --- |
| 161100 | INST. HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA E INST. PLUVIAIS) E SANITÁRIAS EM EDIFICAÇÕES E ÁREAS EXTERNAS, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUE P/ RESERV., TUB., VÁLV., PÇ., CONEX., APARELHOS, ACES., FOSSA E SUMIDOURO | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas de assentamento das instalações, serão cobertas por preço global.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanque, tubos, válvulas, peças, conexões, aparelhos, metais e acessórios, incluindo fabricação e fornecimento, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- execução de fossas e sumidouros, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021000001 a M021000037 | TUBO DE PVC C/ JUNTA ROSCÁVEL (JR) | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por extensão, em metro linear (m), de tubulação efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de tubos, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021100001 a M021100033 | TUBO DE PVC C/ JUNTA SOLDÁVEL (JS) | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por extensão, em metro linear (m), de tubulação efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de tubos, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021201001 a M021201009 | TUBO DE PVC P/ ESGOTO PREDIAL PONTA, BOLSA E VIROLA | m |
| --- | --- | --- |
| M021202001 | TUBO DE PVC P/ ESGOTO PREDIAL PONTA E BOLSA SOLDÁVEL | m |
| M021203001 a M021203005 | TUBO DE PVC P/ PROLONG. P/ CAIXA SIFONADA | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por extensão em metro linear (m), de tubulação efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de tubos, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021301001 a M021301017 | TUBO DE PVC RÍGIDO REFORÇADO PONTA, BOLSA E VIROLA | m |
| --- | --- | --- |
| M021302001 a M021302017 | TUBO DE PVC RÍGIDO REFORÇADO C/ PONTAS LISAS | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por extensão, em metro linear (m), de tubulação efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de tubos, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| M021400001 a M021400025 | TUBO PVC RÍGIDO LEVE | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por extensão, em metro linear (m), de tubulação efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de tubos, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021501001 a M021502021 | ADAPTADOR PVC JR C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D'ÁGUA | pç |
| --- | --- | --- |
| M021502001 a M021502005 | BRAÇADEIRA DE ENCAIXE PVC JR P/ TUBO ROSCÁVEL | pç |
| M021503001 a M021503041 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC JR | pç |
| M021504001 a M021504033 | CAP PVC JR | pç |
| M021505001 a M021505021 | CURVA 90º PVC JR | pç |
| M021506001 a M021506033 | FLANGE AVULSO PVC C/ SEXTAVADO, ROSCA E S/ FUROS | pç |
| M021507001 a M021507021 | JOELHO 45º PVC JR | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç) efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de tubos, peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021508001 a M021508021 | JOELHO 90º PVC JR | pç |
| --- | --- | --- |
| M021509001 a M021509005 | JOELHO 90º DE REDUÇÃO PVC JR | pç |
| M021510001 a M021510021 | JUNÇÃO 45º PVC JR | pç |
| M021511001 a M021511033 | LUVA PVC JR | pç |
| M021512001 a M021512005 | LUVA DE REDUÇÃO PVC JR | pç |
| M021513001 a M021513009 | LUVA DE CORRER PVC JR | pç |
| M021514001 a M021514021 | NÍPEL PVC JR | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021515001 a M021515021 | PLUG PVC JR | pç |
| --- | --- | --- |
| M021516001 a M021516006 | TÊ PVC JR | pç |
| M021517001 a M021517003 | TÊ DE REDUÇÃO PVC JR | pç |
| M021518001 a M021518005 | CRUZETA PVC JR | pç |
| M021519001 a M021519033 | UNIÃO PVC JR | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021601001 a M021601041 | ADAPTADOR PVC JS CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO | pç |
| --- | --- | --- |
| M021602001 a M021601029 | ADAPTADOR PVC JS C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA | pç |
| M021603001 a M021603029 | ADAPTADOR PVC JS LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA | pç |
| M021604001 a M021604021 | ADAPTADOR PVC JS C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D'ÁGUA | pç |
| M021605001 a M021605005 | BRAÇADEIRA DE ENCAIXE PVC JS | pç |
| M021606001 a M021606029 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC JS | pç |
| M021607001 a M021607053 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC JS | pç |
| M021608001 a M021608033 | CAP PVC JS | pç |
| M021609001 a M021609033 | CURVA 45º PVC JS | pç |
| M021610001 a M021610033 | CURVA 90º PVC JS | pç |
| M021611001 a M021611005 | ADAPTADOR PVC JS SIMILAR JET 30 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021612001 a M021612033 | JOELHO 45º PVC JS | pç |
| --- | --- | --- |
| M021613001 a M021613033 | JOELHO 90º PVC JS | pç |
| M021614001 a M021614009 | JOELHO 90º DE REDUÇÃO PVC JS | pç |
| M021615001 a M021615033 | LUVA PVC JS | pç |
| M021616001 a M021616013 | LUVA DE REDUÇÃO PVC JS | pç |
| M021617001 a M021617009 | LUVA DE CORRER PVC JS | pç |
| M021618001 a M021618033 | TÊ PVC BBB JS | pç |
| M021619001 a M021619037 | TÊ DE REDUÇÃO PVC BBB JS | pç |
| M021620001 a M021620005 | CRUZETA PVC JS | pç |
| M021621001 a M021621033 | UNIÃO PVC JS | pç |
| M021622001 a M021622013 | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL E C/ ROSCA | pç |
| M021623001 a M021623021 | LUVA PVC SOLDÁVEL E C/ ROSCA | pç |
| M021624001 a M021624009 | TÊ PVC SOLDÁVEL E C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021701001 a M021701009 | CAP PVC EP JE | pç |
| --- | --- | --- |
| M021702001 a M021702009 | PLUG PVC EP JE | pç |
| M021703001 a M021703009 | CURVA 45º LONGA PVC EP JE | pç |
| M021704001 a M021704009 | CURVA 90º LONGA PVC EP JE | pç |
| M021705001 a M021705013 | CURVA 90º CURTA PVC EP JE | pç |
| M021706001 a M021706009 | JOELHO 45º PVC EP JE | pç |
| M021707001 a M021707013 | JOELHO 90º PVC EP JE | pç |
| M021708001 | JOELHO 90º C/ VISITA PVC EP JE | pç |
| M021709001 a M021709021 | JUNÇÃO SIMPLES PVC EP JE | pç |
| M021710001 a M021710005 | JUNÇÃO DUPLA PVC EP JE | pç |
| M021711001 a M021711009 | LUVA SIMPLES PVC EP JE | pç |
| M021712001 a M021712013 | LUVA DE CORRER PVC EP JE | pç |
| M021713001 a M021713009 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC EP JE | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021714001 a M021714021 | TÊ SANITÁRIO PVC EP JE | pç |
| --- | --- | --- |
| M021715001 | TÊ DE INSPEÇÃO PVC EP JE | pç |
| M021716001 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC EP | pç |
| M021717001 a M021717005 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC EP / AP | pç |
| M021718001 a M021718009 | ADAPTADORES PVC EP | pç |
| M021719001 a M021719033 | CONEXÕES PVC EP JS | pç |
| M021720001 a M021720013 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES PVC EP | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021801001 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC R JE | pç |
| --- | --- | --- |
| M021802001 a M021802009 | CAP PVC R JE | pç |
| M021803001 a M021803009 | CURVA 87º30' CURTA C/ BOLSAS P/ PÉ DE COLUNA PVC R JE | pç |
| M021804001 a M021804017 | JOELHO 45º PVC R JE | pç |
| M021805001 | JOELHO 45º P/ PÉ DE COLUNA PVC R JE | pç |
| M021806001 a M021806017 | JOELHO 90º PVC R JE | pç |
| M021807001 | JOELHO 90º C/ VISITA PVC R JE | pç |
| M021808001 | JUNÇÃO DUPLA PVC R JE | pç |
| M021809001 a M021809025 | JUNÇÃO SIMPLES PVC R JE | pç |
| M021810001 a M02181009 | LUVA DE CORRER PVC R JE | pç |
| M021811001 a M021811017 | LUVA SIMPLES PVC R JE | pç |
| M021812001 a M021812009 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC R JE | pç |
| M021813001 a M021813009 | TÊ DE INSPEÇÃO PVC R JE | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021814001 a M021814017 | TÊ SANITÁRIO PVC R JE | pç |
| --- | --- | --- |
| M021815001 a M021815017 | ANEL DE BORRACHA P/ PVC R JE | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M021901001 a M021901009 | CAP PVC L JS | pç |
| --- | --- | --- |
| M021902001 a M021902009 | CURVA 45º C/ PONTA E BOLSA LISA PVC L JS | pç |
| M021903001 a M021903017 | CURVA 90º C/ PONTA E BOLSA LISA PVC L JS | pç |
| M021904001 a M021904009 | JOELHO 45º PVC L JS | pç |
| M021905001 a M021905009 | JOELHO 90º PVC L JS | pç |
| M021906001 a M021906009 | JUNÇÃO SIMPLES PVC L JS | pç |
| M021907004 a M021907008 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO C/ BOLSA P/ ANEL PVC L | pç |
| M021908001 | LUVA DE CORRER C/ BOLSA P/ ANEL PVC L | pç |
| M021909001 a M021909009 | LUVA DUPLA PVC L JS | pç |
| M021910001 a M021910009 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ BOLSA P/ ANEL PVC L | pç |
| M021911001 a M021911009 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC L JS | pç |
| M021912001 a M021912009 | TÊ CURTO PVC L JS | pç |
| M021913001 | TÊ REDUÇÃO CURTO C/ BOLSA P/ ANEL PVC L | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M022001001 a M022001005 | REGISTRO DE PRESSÃO PVC JS | pç |
| --- | --- | --- |
| M022002001 a M022002005 | REGISTRO DE PRESSÃO PVC JR | pç |
| M022003001 a M022003021 | REGISTRO DE ESFERA PVC JS | pç |
| M022004001 a M022004005 | REGISTRO DE ESFERA PVC JR | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de registros, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M022100001 a M022100013 | CORPO RALO SIF. CILIND. REFORÇADO PVC | pç |
| --- | --- | --- |
| M022100017 a M022100045 | CORPO CX. SIF. PVC | pç |
| M022100049 a M022100073 | PROLONGAMENTO PVC P/ CX. SIF. | pç |
| M022100077 a M022100097 | PORTA-GRELHA | pç |
| M022100101 a M022100117 | TAMPA CEGA | pç |
| M022100121 a M022100133 | GRELHA | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e acessórios, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M022200001 | VED. P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO | pç |
| --- | --- | --- |
| M022200005 | TUBO DE DESCARGA | pç |
| M022200009 a M022200017 | ENGATE FLEXÍVEL | pç |
| M022200021 | ASSENTO SANITÁRIO | pç |
| M022200025 a M022200029 | CAIXA DE DESCARGA | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças, aparelhos e acessórios, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M022300001 | CALHA PVC AP, L = 3,00m | pç |
| --- | --- | --- |
| M022300005 | CONDUTOR PVC AP, L = 3,00m | pç |
| M022300009 | ACOPLAMENTO PVC AP | pç |
| M022300013 | BOCAL P/ CALHA PVC | pç |
| M022300017 a M022300025 | BRAÇADEIRA | pç |
| M022300029 | EMENDA P/ CALHA PVC | pç |
| M022300033 a M022300037 | ESQUADRO P/ CALHA PVC | pç |
| M022300041 | SUPORTE ZINCADO P/ CALHA PVC | pç |
| M022300045 | HASTE ZINCADO P/ CALHA PVC | pç |
| M022300049 | JOELHO 60º PVC AP | pç |
| M022300053 | JOELHO 90º PVC AP | pç |
| M022300057 | JUNÇÃO 60º PVC AP | pç |
| M022300061 | SUPORTE DE PVC AP | pç |
| M022300065 | VEDAÇÃO P/ CALHAS E ACESSÓRIOS PVC | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças, conexões e acessórios, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			             DESCRIÇÃO				           UNID.

| M040101001 a M040101041 | CURVA MACHO-FÊMEA FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| --- | --- | --- |
| M040102001 a M040102033 | CURVA FÊMEA FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040103001 a M040103041 | CURVA MACHO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040104001 a M040104037 | CURVA 45º MACHO-FÊMEA FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040105001 a M040105029 | CURVA 45º FÊMEA FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040106001 a M040106049 | COTOVELO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040107001 a M040107049 | COTOVELO DE REDUÇÃO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040108001 a M040108041 | COTOVELO MACHO-FÊMEA FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040109001 a M040109005 | COTOVELO P/ TUBO PEAD FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040110001 a M040110045 | COTOVELO 45º FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040111001 a M040111049 | TÊ FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040112001 a M040112121 | TÊ DE REDUÇÃO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040113001 a M040113033 | TÊ 45º FoMa C/ ROSCA BSP | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO			                        UNID.

| M040114001 a M040114037 | CRUZETA FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| --- | --- | --- |
| M040115001 a M040115097 | LUVA DE REDUÇÃO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040116001 a M040116129 | BUCHA DE REDUÇÃO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040117001 a M040117085 | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040118001 a M040118041 | LUVA MACHO-FÊMEA DE REDUÇÃO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040119001 a M040119013 | ADAPTADOR FoMa C/ ROSCA BSP P/ CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO | pç |
|  | L = 150mm |  |
|  |  | pç |
| M040120001 a M040120013 | ADAPTADOR FoMa C/ ROSCA BSP P/ CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO |  |
|  | L = 200mm | pç |
| M040121001 a M040121049 | LUVA FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040122001 a M040122049 | NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040123001 a M040123041 | BUJÃO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040124001 a M040124041 | TAMPÃO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040125001 a M040125037 | CONTRAPORCA FoMa C/ ROSCA BSP | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			                  DESCRIÇÃO				           UNID.

| M040126001 a M040126048 | FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| --- | --- | --- |
| M040127001 a M040127041 | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO DE FERRO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040128005 a M040128041 | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO DE FERRO MACHO-FÊMEA FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040129001 a M040129041 | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO DE BRONZE / FERRO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040130001 a M040130017 | FLANGE P/ CAIXA D'ÁGUA FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040131001 a M040131005 | TUBETE P/ HIDRÔMETRO FoMa C/ ROSCA BSP | pç |
| M040132001 a M040132017 | LUVA MACHO-FÊMEA FoMa C/ ROSCA BSP | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				   DESCRIÇÃO				           UNID.

| M040201001 a M040201085 | BUCHA DE RECUÇÃO FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |
| --- | --- | --- |
| M040202001 a M040202045 | BUJÃO FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |
| M040203009 e M040203013 | COTOVELO FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |
| M040204013 | COTOVELO DE REDUÇÃO FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |
| M040205009 e M040205013 | COTOVELO 45º FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |
| M040206009 e M040206013 | COTOVELO MACHO-FÊMEA FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |
| M040208009 e M040208013 | LUVA FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |
| M040209017 | LUVA DE REDUÇÃO FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |
| M040210009 e M040210013 | TAMPÃO FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |
| M040211009 e M040211013 | TÊ FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |
| M040212013 e M040212017 | TÊ DE REDUÇÃO FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				    DESCRIÇÃO				           UNID.

| M040213009 e M040213013 | CRUZETA FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |
| --- | --- | --- |
| M040214009 e M040214013 | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO DE BRONZE FoMa C/ ROSCA NPT CL. 150 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M040301001 a M040301045 | NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA NPT CL. 300 | pç |
| --- | --- | --- |
| M040302001 a M040302045 | COTOVELO FoMa C/ ROSCA NPT CL. 300 | pç |
| M040303001 a M040303045 | COTOVELO 45º FoMa C/ ROSCA NPT CL. 300 | pç |
| M040304001 a M040304033 | COTOVELO MACHO-FÊMEA FoMa C/ ROSCA NPT CL. 300 | pç |
| M040305001 a M040305033 | CURVA FÊMEA FoMa C/ ROSCA NPT CL. 300 | pç |
| M040306001 a M040306045 | LUVA FoMa C/ ROSCA NPT CL. 300 | pç |
| M040307001 a M040307073 | LUVA DE REDUÇÃO FoMa C/ ROSCA NPT CL. 300 | pç |
| M040308001 a M040308045 | TAMPÃO FoMa C/ ROSCA NPT CL. 300 | pç |
| M040309001 a M040309045 | TÊ FoMa C/ ROSCA NPT CL. 300 | pç |
| M040310001 a M040310073 | TÊ DE REDUÇÃO FoMa C/ ROSCA NPT CL. 300 | pç |
| M040311001 a M040311041 | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO DE BRONZE FoMa C/ ROSCA NPT CL. 300 | pç |
| M040312001 a M040312021 | UNIÃO C/ COTOVELO ASSENTO CÔNICO DE BRONZE FoMa C/ ROSCA NPT CL. 300 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M050101001 a M050101033 | VÁLVULA DE GAVETA DE BRONZE C/ ROSCAS CLASSE 150 | pç |
| --- | --- | --- |
| M050102001 a M050102021 | VÁLVULA DE GAVETA DE BRONZE C/ ROSCAS CLASSE 200 | pç |
| M050103001 a M050103021 | VÁLVULA DE GAVETA DE BRONZE C/ ROSCAS CLASSE 350 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de válvulas, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| M050201001 a M050201025 | VÁLVULA DE GAVETA DE BRONZE C/ FLANGES CLASSE 150 | pç |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de válvulas, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| M050301001 a M050301033 | VÁLVULAS DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE C/ ROSCAS CLASSE 125 | pç |
| --- | --- | --- |
| M050302001 a M050302033 | VÁLVULAS DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE C/ ROSCAS CLASSE 150 | pç |
| M050303001 a M050303029 | VÁLVULAS DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE C/ ROSCAS CLASSE 300 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de válvulas, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M050401001 a M050401033 | VÁLVULAS DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE C/ ROSCAS CLASSE 125 | pç |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de válvulas, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M050501001 a M050501005 | FERRULES DE BRONZE | pç |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peça (pç), efetivamente fornecida, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de peças e conexões, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO			                         UNID.

| M090100001 a M090100017 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA | un |
| --- | --- | --- |
| M090100021 a M090100053 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO | un |
| M090100057 a M090100069 | TORNEIRA CROMADA | un |
| M090100073 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, TAMPA E RABICHO PVC 1/2" | un |
| M090100077 | ARMÁRIO PLÁSTICO P/ BANHEIRO C/ ESPELHO | un |
| M090100081 | PAPELEIRA EM LOUÇA BRANCA | un |
| M090100085 | SABONETEIRA EM LOUÇA BRANCA | un |
| M090100089 | PORTA TOALHA EM LOUÇA BRANCA | un |
| M090100093 | PIA DE COZINHA EM OPALINA, C/ CUBA SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE (1,20 X 0,60) m, INCL. VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO DN 1/2" | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de aparelhos, peças, registros e acessórios efetivamente fornecidos, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de pias, peças, aparelhos, metais e acessórios, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| M090100097 | PIA DE COZINHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBA SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE (1,20 X 0,60) m, INCL. VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO DN 1 1/2" | un |
| --- | --- | --- |
| M090100101 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA | un |
| M090100105 | CHAVE DE BÓIA, DIÂMETRO 3/4", C/ ACESSÓRIOS | un |
| M090100109 | CHUVEIRO PLÁSTICO ELÉTRICO, DIÂMETRO DE 1/2" | un |
| M090100113 | CHUVEIRO PLÁSTICO, DIÂMETRO DE 1/2" | un |
| M090100117 | FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, C/ CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS | un |
| M090100121 | FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, C/ CAPACIDADE P/ 10 PESSOAS | un |
| M090100125 | LAVATÓRIO SIMPLES DE LOUÇA BRANCA, C/ SIFÃO PLÁSTICO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO C/ BUCHAS, INCL. SIFÃO EM PVC DN 1 1/2" E RABICHO PVC 1/2" | un |

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

será feita por unidade de aparelhos peças, registros e acessórios, efetivamente fornecidos, conforme quantidades do Projeto.

Medição:

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de fossas, pias de aço inox, peças, aparelhos e acessórios, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| M090200001 a M090200017 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO ABERTO C/ FUNDO PLANO | un |
| --- | --- | --- |
| M090200021 a M090200033 | TANQUE DE FIBRO-CIMENTO | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de tanque, efetivamente fornecido, conforme quantidades do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de tanques e acessórios, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de fabricação e fornecimento de tubos, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.