## SUMÁRIO

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

- CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados no fornecimento e instalação de juntas de dilatação pré-fabricadas em estruturas de concreto, do tipo “Fugenband”.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação foram adotadas as seguintes definições:

- Juntas de Dilatação : dispositivos a serem introduzidos em estruturas de concreto para absorção dos efeitos dos movimentos das peças na tração, compressão e cisalhamento. As juntas devem permitir um perfeito contato com o concreto, de forma a dificultar a percolação da água, em estruturas submetidas à pressão hidrostática.

2.	MATERIAIS

Os materiais que poderão ser utilizados na execução dos serviços aqui especificados constituem-se de:

- dispositivos de vedação - perfis extrudados à base de PVC;

- materiais para execução de solda de topo;

- argamassa à base de epóxi.

Os perfis extrudados de PVC, deverão atender aos requisitos da norma NBR 8803 e NBR 12624 da ABNT, e deverão ser recebidas na Obra , acompanhadas do certificado de ensaios de qualidade realizados pelo Fornecedor.

Os materiais deverão ser armazenados em local protegido dos raios solares.

3.	EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- sistema de ar comprimido, para juntas tipo expansíveis;

- equipamentos para execução de solda de topo;

- equipamentos manuais (ferramentas), utilizados na construção civil.

4.	EXECUÇÃO

As juntas de dilatação deverão ser construídas nos pontos e com as dimensões e detalhes indicados no Projeto.

As juntas abertas deverão ser colocadas nos pontos designados pelos desenhos e serão formadas pela colocação e posterior remoção de gabarito de madeira ou outro material apropriado.

Os gabaritos deverão ser construídos de maneira a permitir sua remoção sem danificar o serviço executado.

As juntas cheias deverão ser feitas com materiais de enchimento que, por sua vez, seguirão os requisitos estabelecidos no Projeto.

Deverão ser seladas todas as juntas de dilatação nos pontos indicados nas plantas. Antes da colocação do material selante, as juntas deverão estar completamente limpas, isentas de partículas, fragmentos de concreto, pó ou outros materiais estranhos.

Os salpicos de concreto no espaço da junta deverão ser removidos. A junta deverá estar seca antes da aplicação do material de vedação.

O vedador da junta deverá ser preparado e colocado de acordo com as instruções do fabricante, com o equipamento prescrito por este. Qualquer material indevidameme misturado, ou cuja pega se inicie antes da colocação nas juntas, será rejeitado, ficando a cargo do Construtor as despesas correspondentes à reposição.

As extremidades a serem unidas deverão ser previamente cortadas por equipamento adequado, a fim de garantir o alinhamento e contato satisfatório entre as mesmas. Depois da execução da emenda, deve-se utilizar um ferro de remodelagem corrugado e com estrias, de modo a igualar o padrão dos dispositivos de vedação remodelando as estrias da emenda. A tensão de ruptura por tração da seção emendada, determinada pelo método de ensaio da norma NBR-07462, deverá ser no mínimo de 79kg/cm².

Completado o serviço, as juntas deverão efetivamente vedar infiltração de água ou de umidade.

O eventual desnível do material de vedação ( junta rebaixada) não poderá exceder a 3 mm em relação à superfície do concreto adjacente.

Nos pomos indicados pela Fiscalização, a junta deverá ser analisada e nivelada, cortando-se todos os excessos do material selante após a aplicação.

Todo e qualquer material selante que não aderir ou não ligar com a superfície do concreto da junta deverá ser removido imediatamente e substituído por outro.

Todos os dispositivos do tipo “Fugenband” deverão ter suas emendas soldadas a quente, conforme recomendado pelo fabricante e atendidas as normas pertinentes  da ABNT. No canteiro da obra somente deverão ser executadas soldas de topo.

Todos os dispositivos de vedação deverão ser instalados de modo a formar um diafragma estanque e contínuo em cada junta. Deverão ser apoiados e protegidos durante o andamento dos trabalhos. Antes da liberação da peça para concretagem devem ser inspecionados para certificar-se de sua integridade e de sua firmeza para suportar o lançamento e adensamento do concreto.

Em peças onde o dispositivo se posicione horizontalmente, suas abas deverão ser levantadas, e o concreto fresco, lançado sob elas, de modo a não aprisionar ar e garantir perfeita aderência do perfil ao contato.

- CONTROLE

Para juntas tipo “Fugenband”, devem ser evitados ninhos e falhas junto às obras, devendo-se, se necessário, reduzir o tamanho do agregado máximo do concreto, junto ao perfil; a distância mínima entre a ferragem e a aba da junta deverá ser 1 ½ vezes o tamanho do agregado máximo.

A colocação criteriosa é fundamental na eficiência das juntas, a Fiscalização deverá fazer cumprir as recomendações do fabricante e as normas pertinentes da ABNT.

Quando da liberação das armaduras para concretagem, deverá ser verificado:

- se os elementos de vedação das juntas de dilatação estão suficientemente fixados e amarrados, sem risco de se deslocarem com as operações de lançamento e adensamento do concreto;

- a integridade dos dispositivos de vedação.

A critério da Fiscalização, poderão ser solicitados ensaios especiais de resistência a esforços mecânicos e ensaios de durabilidade para os dispositivos de vedação.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 092001 | FORNEC. E INST. DE JUNTA SIM. FUGENBAND O-12 | m |
| --- | --- | --- |
| 092004 | FORNEC. E INST. DE JUNTA SIM. FUGENBAND O-22 | m |
| 092007 | FORNEC. E INST. DE JUNTA SIM. FUGENBAND O-35/6 | m |
| 092010 | FORNEC. E INST. DE JUNTA SIM. FUGENBAND O-35/10 | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por metro linear (m) de junta instalada, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- as eventuais substituições de material, por imperfeições de fabricação ou execução constatadas pela Fiscalização, não serão medidas nem pagas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- instalação e fornecimento de junta de dilatação, posto obra;

- instalação de gabaritos;

- soldagem da junta;

- aplicação de vedador;

- fornecimento de todos os materiais necessários à execução dos serviços, postos na obra;

- limpeza e remoção de imperfeições;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.