| 1/07/2013 | 1 | 425/2013 |
| --- | --- | --- |
| ## SECRETARIA DE LICITAÇÕES | 61 – 2028-4619 | 61-2028-4786 |
| EMPRESAS DO EDITAL 32/2013 | XXX | XXX |

EM REFERÊNCIA AO  EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2013 QUE TEM POR OBJETO A ELABORAÇÃO  DE  PROJETOS ELÉTRICOS PARA APROVAÇÃO DAS CARGAS EXISTENTES NAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E ASPERSÃO E NAS ESTAÇÕES DE RECALQUE QUE COMPÕEM A ETAPA I E II DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ, NO ESTADO DA BAHIA,  ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: O EDITAL MENCIONA 7 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO/ESTAÇÕES DE RECALQUE. CADA ESTAÇÃO SERÁ ALIMENTADA EM 34,5KV? SERÁ FEITO 1 PROJETO PARA CADA ESTAÇÃO?

RESPOSTA 1: CONFORME ITEM 1.5 E 1.6 DA DECRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE EXECUÇÃO, AS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO SERÃO ENERGIZADAS COM DOIS NÍVEIS DE TENSÃO BT (380/220V) PARA OS SERVIÇOS AUXILIARES E MT (13,8KV) PARA OS SERVIÇOS DE FORÇA. PARA AS ESTAÇÕES DE RECALQUE TEM-SE MT (34,5KV) E BT (380/220V), LOGO SERRÃO FEITOS 2 (DOIS) PROJETOS PARA CADA ESTAÇÃO: UM PARA MEDIÇÃO EM MT E OUTRO PARA BT.

PERGUNTA 2: QUAL É A FINALIDADE DE PROJETO PARA O SISTEMA DE BAIXA TENSÃO? SERÁ FEITA UMA ENTRADA DE ENERGIA SEPARADA PARA ESTE NÍVEL DE TENSÃO?

RESPOSTA 2: A MEDIÇÃO EM BT EXISTIRÁ PARA SUPRIR AS CARGAS AUXILIARES DESSA ESTAÇÃO. ASSIM, COMO ILUMINAÇÃO E TVG’s, SEPARADAS DAS CARGAS DE FORÇA. PORTANTO, EXISTIRÁ SIM 2 MEDIÇÕES SEPRADAS, DENTRO DA MESMA ESTAÇÃO.

PERGUNTA 3: TODAS AS ESTAÇÕES FICAM PRÓXIMAS À CIDADE DE XIQUE-XIQUE-BA?

RESPOSTA 3: CONFORME ITEM 1.16, 1.17 E 1.18 DO EDITAL 32/2013 AS 7 (SETE) ESTAÇÕES ESTÃO LOCALIZADAS NOS CONGADOS, 42 KM DE CANAL, NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUACÚ E SENTO SÉ.

PERGUNTA 4: SOLICITAMOS POSTERGAR POR MAIS 7 (SETE) DIAS ÚTEIS A ENTREGA DA PROPOSTA.

RESPOSTA 4: NÃO SERÁ POSSÍVEL.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES