|  | 03/06/13 | 380/13 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÕES | (61) 2028-4786 |  | (61) 2028-4619 |  |
| EDITAL Nº 30/2013 | xxx |  | xxx |  |

COMUNICAMOS AOS INTERESSADOS NO EDITAL Nº 30/2013, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO, TESTES, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE VÁLVULAS QUEBRA-VÁCUO, E ACESSÓRIOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE RECALQUE DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO (EB’S) 100, 200, 300, 400 E 500, DO PROJETO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, OS SEGUINTES ESCLARECIMENTOS:

1 – PERGUNTA:

O ITEM 4.2.4.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, EXIGE:
A)ATESTADO(S) EM NOME DA EMPRESA, EXPEDIDO POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA, DESCREVENDO OS SERVIÇOS DE FORMA A PERMITIR A CONSTATAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DA LICITANTE NA EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SIMILARES AOS ORA LICITADOS, OBSERVANDO:
A1) FORNECIMENTO DE VÁLVULAS GLOBO COM CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNÇÕES, SIMILARES AS QUE ESTÃO DESCRITAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO III), COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A DN = 250 MM, EM QUANTIDADE MÍNIMA DE 7(SETE) PEÇAS;
CONSIDERANDO QUE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  ANEXO II, ITEM 2.1 DETERMINA QUE AS VÁLVULAS QUEBRA VÁCUO SÃO ESPECIFICADAS PARA O CONTROLE DA ESCORVA DOS SIFÕES,..., ENTENDEMOS QUE O ATESTADO DE FORNECIMENTO SOLICITADO NO ITEM 4.2.4.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, ALÍNEA A) E A1) DEVE DESCREVER NO MÍNIMO:
A1) FORNECIMENTO DE VÁLVULAS QUEBRA VÁCUO CONTROLE DE ESCORVA COM CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNÇÕES, SIMILARES AS QUE ESTÃO DESCRITAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO III), COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A DN = 250 MM, EM QUANTIDADE MÍNIMA DE 7(SETE) PEÇAS;
FAVOR CONFIRMAR SE NOSSO ENTENDIMENTO ESTA CORRETO.

1 - RESPOSTA:

ENTENDEMOS QUE A VÁLVULA QUEBRA VÁCUA ESPECIFICADA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (ANEXO II), EM ESSÊNCIA É UMA VÁLVULA GLOBO, PORÉM, ADAPTADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE CONTROLE DE ESCORVA. PORTANTO, ENTENDEMOS QUE SEU ENTENDIMENTO NÃO É CORRETO.

2 – PERGUNTA:

O DESENHO DE REFERENCIA APRESENTADO NO EDITAL, DOCUMENTO ANEXO II DESENHO DA VÁLVULA, REFERE-SE A VÁLVULA QUEBRA VÁCUO COM CORPO TIPO RETO E O DOCUMENTO ANEXO II  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ESPECIFICA VÁLVULA QUEBRA VÁCUO COM CORPO TIPO Y.
CONSIDERANDO QUE A PRESENTE TOMADA DE PREÇO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VÁLVULA QUEBRA VÁCUO PARA CONTROLE DE ESCORVA DOS SIFÕES, IDÊNTICO AO FORNECIDO PARA A CODEVASF ATRAVÉS DO CONTRATO N° 0.01.03.0017, TAMBÉM PARA O PROJETO SALITRE, E QUE ESTE CONTRATO FOI ESPECIFICADO E EXECUTADO COM VÁLVULAS QUEBRA VÁCUO COM CORPO TIPO RETO PARA CONTROLE DE ESCORVA DOS SIFÕES, ALÉM DE OUTROS EQUIPAMENTOS, ENTENDEMOS QUE SERÁ ACEITO PROPOSTA DE VÁLVULA QUEBRA VÁCUO COM CORPO TIPO Y OU RETO PARA CONTROLE DE ESCORVA DOS SIFÕES.
FAVOR CONFIRMAR SE NOSSO ENTENDIMENTO ESTA CORRETO.

2 - RESPOSTA:

O DESENHO DE REFERÊNCIA TEM APENAS A FUNÇÃO DE FORNECER A CONCEPÇÃO/IDÉIA DE COMO DEVE SER A VÁLVULA QUEBRA VÁCUO, MAS NO PRÓPRIO DESENHO ESTÁ ESPECIFICADO QUE A MESMA DEVERÁ TER CORPO OBLIQUO, TIPO Y.

NÃO ESTÁ ESPECIFICADO CONTRATO ANTERIOR QUE A VÁLVULA QUEBRA VÁCUO DEVE TER CORPO TIPO RETO E TODAS AS VÁLVULAS QUEBRA VÁCUO FORNECIDAS AO PROJETO SALITRE ATÉ O MOMENTO, SÃO OBLIQUAS TIPO Y. DESSA FORMA, SOMENTE SERÁ ACEITO PROPOSTAS DE FORNECIMENTO COM CORPO OBLIQUO, TIPO Y, ATENDENDO INTEGRALMENTE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (ANEXO II).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### MESSIAS CARVALHO DA SILVA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

CHEFE-SUBSTITUTO